STWiORB 05

Konstrukcje stalowe

SPIS TREŚCI

1	Zakres robót objętych niniejszymi STWiORB	3

2	Wymagania dotyczące Materiałów	3

2.1	Konstrukcje stalowe	3

2.1.1	Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002	3

2.1.2	Kształtowniki zimno gięte	3

2.1.3	Własności mechaniczne i technologiczne elementów	3

2.2	Łączniki	4

2.2.1	Materiały do spawania	4

2.2.2	Śruby	4

2.3	Składowanie materiałów i konstrukcji	4

3	Sprzęt	5

3.1	Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji	5

3.2	Sprzęt do robót spawalniach	5

3.3	Sprzęt do połączeń na śruby	5

4	Środki transportu	5

5	Wykonanie Robót	5

5.1	Cięcie	5

5.2	Prostowanie i gięcie	5

5.3	Składanie zespołów	5

5.3.1	Połączenia spawane	6

5.3.2	Połączenia na śruby	7

5.4	Montaż konstrukcji	7

5.5	Zabezpieczenie antykorozyjne	7

6	Kontrola jakości	8

7	Odbiór Robót	9

8	Przepisy związane	9

# Zakres robót objętych niniejszymi STWiORB

- Ustalenia zawarte w niniejszych  STWiORB dotyczą wykonania i odbioru konstrukcji stalowych, a w szczególności obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i montaż konstrukcji stalowych, występujących w obiektach oczyszczalni.

# Wymagania dotyczące Materiałów

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w  STWiORB00 -Wymagania Ogólne punkt 3.

## Konstrukcje stalowe

Do konstrukcji stalowych stosować:

### Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002

- Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 -dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

- Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 - dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

- Kątowniki wg PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000 - krzywizna ramion nie powinna przekraczać 1 mm/m.

- Blachy

  - Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994 - tolerancje wymiarowe wg normy

  - Blachy grube wg PN-80/H-92200 - tolerancje wymiarowe wg normy

  - Blacha żebrowana wg PN-73/H-92127- tolerancje wymiarowe wg normy

- Bednarka wg PN-76/H-92325- tolerancje wymiarowe wg normy

- Pręty okrągłe wg PN-75/H-93200/00- tolerancje wymiarowe wg normy

### Kształtowniki zimno gięte

Wykonanie ze stali konstrukcyjnej węglowej zwykłej jakości StOS, St3SX, St3Sy. Długości fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwiększonej dokładności wykonania.

### Własności mechaniczne i technologiczne elementów

Zgodnie z wymaganiami PN-EN 10025:2002

- Wady powierzchniowe - powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.

- Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne, jeżeli:

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać:

- znak wytwórcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obróbki cieplnej

Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte.

Cechowanie elementów farbą na elemencie.

## Łączniki

Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby.

### Materiały do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy użyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastępczo można stosować elektrody ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 są to elektrody grubo otulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narażonych na obciążenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mieć:

- zaświadczenie jakości,

- spełniać wymagania norm przedmiotowych,

- opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i wymaganiami producenta.

### Śruby

Do konstrukcji stalowych stosuje się:

- śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy:

  - dla średnic 8-16 mm - 4.8-II

  - dla średnic powyżej 16 mm - 5.6-II

  - stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

  - tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

  - własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997

- śruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P

- nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002

  - własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 - częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998

- podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

- podkładki klinowe do dwuteowników wg PN-79/M-82009

- podkładki klinowe do ceowników wg PN-79/M-82018

Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach.

## Składowanie materiałów i konstrukcji

Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku mniejszych elementów można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej.

Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, które po wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu.

Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.

Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

# Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w  STWiORB00 - Wymagania Ogólne punkt 4.

## Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji.

## Sprzęt do robót spawalniach

Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie z technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną.

Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%.

Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją.

Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone:

- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów atmosferycznych

- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone z dostateczną wentylacją;

- stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inżyniera.

## Sprzęt do połączeń na śruby

Do scalania elementów należy stosować dowolny sprzęt.

# Środki transportu

Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w  STWiORB00 - Wymagania Ogólne punkt 5.

Elementy konstrukcyjne mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

# Wykonanie Robót

Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w  STWiORB- 00 Wymagania Ogólne punkt 6.

## Cięcie

Brzegi po cięciu powinny być czyste, bez naderwań, gradu i zadziorów, żużla, nacieków i rozprysków metalu po cięciu.

Miejscowe nierówności zaleca się wyszlifować.

## Prostowanie i gięcie

Podczas prostowania i gięcia powinny być przestrzegane ograniczenia dotyczące granicznych temperatur oraz promieni prostowania i gięcia.

W wyniku tych zabiegów w odkształconym obszarze nie powinny wystąpić rysy i pęknięcia.

## Składanie zespołów

Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją, co najmniej w miejscach, które po montażu będą nie dostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń według załączonej tabeli.

| Rodzaj odchyłki | Element konstrukcji | Dopuszczalna odchyłka |
| --- | --- | --- |
| Nieprostoliniowość | Pręty, blachownice, słupy, części ram | 0,001 długości lecz nie więcej jak 10 mm |
| Skręcenie pręta | - | 0,002 długości lecz nie więcej niż 10 mm |
| Odchyłki płaskości półek, ścianek środników | - | 2 mm na dowolnym odcinku 1000 m |
| Wymiary środnika | - | Do 0,01 wymiaru lecz nie więcej niż 5 mm |
| Wygięcie środnika | - | 0,003 wysokości |
| Przesunięcie środnika | - | 0,006 wysokości |

| Długość elementu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Wymiar nominalny | Dopuszczalna odchyłka wymiaru (mm) |  |
|  | Przyłączeniowy | Swobodny |
| Do 500 | 0,5 | 2,5 |
| 500-1000 | 1,0 | 2,5 |
| 1000-2000 | 1,5 | 2,5 |
| 2000-4000 | 2,0 | 4,0 |
| 4000-8000 | 3,0 | 6,0 |
| 8000-16000 | 5,0 | 10,0 |
| 16000-32000 | 8,0 | 16,0 |

### Połączenia spawane

Brzegi do spawania wraz z przyległymi pasami szerokości 15 mm powinny być oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczeń oraz nie powinny wykazywać rozwarstwień i rzadzizn widocznych gołym okiem.

Kąt ukosowania, położenie i wielkość progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyłki przyjmuje się według właściwych norm spawalniczych.

Szczelinę między elementami o nieukosowanych brzegach stosować nie większą od 1,5 mm.

Wykonanie spoin

Rzeczywista grubość spoin może być większa od nominalnej

- o 20%, a tylko miejscowo dopuszcza się grubość mniejszą:

- o 5 % - dla spoin czołowych

- o 10% - dla pozostałych

Dopuszcza się miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani, jeśli wady te mieszczą się w granicach grubości spoiny. Niedopuszczalne są pęknięcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

- obróbka spoin

- przetopienie grani

- wymaganą technologię spawania

może zalecić Inżynier wpisem do Dziennika Budowy.

Zalecenia technologiczne:

- spoiny szczepne powinny być wykonane tymi samymi elektrodami, co spoiny konstrukcyjne

- wady zewnętrzne spoin można naprawić uzupełniającym spawaniem, natomiast pęknięcia, nadmierną ospowatość, braki przetopu, pęcherze należy usunąć przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

### Połączenia na śruby

- długość śruby powinna być taka aby można było stosować możliwie najmniejszą liczbę podkładek, przy zachowaniu warunku, że gwint nie powinien wchodzić w otwór głębiej jak na dwa zwoje.

- nakrętka i łeb śruby powinny bezpośrednio lub przez podkładkę dokładnie przylegać do łączonych powierzchni.

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrętek i podkładek przed montażem pokryć warstwą smaru.

- śruba w otworze nie powinna przesuwać się ani drgać przy ostukiwaniu młotkiem kontrolnym.

## Montaż konstrukcji

Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych. Połączenia wykonywać wg punktu 5.4.

Przed przystąpieniem do prac montażowych:

- sprawdzić stan fundamentów, kompletność i stan śrub fundamentowych oraz reperów wytyczających osie i linie odniesieni;

- porównać wyniki pomiarów z wymiarami projektowymi przy czym odchyłki nie powinny przekraczać wartości:

| Posadowienie słupa | Dopuszczalne odchyłki mm |  |
| --- | --- | --- |
|  | Rzędna fundamentu | Rozstaw śrub |
| Na powierzchni betonu | Do 2,0 | Do 5,0 |
| Na podlewce | Do 10,0 |  |

Montaż

Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe podczas transportu i składowania.

Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji

| L.p. | Rodzaj odchyłki | Dopuszczalna odchyłka |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odchylenie osi słupa względem osi teoret. | 5mm |
| 2 | Odchylenie osi słupa | Do pionu 15 mm |
| 3 | Strzałka wygięcia słupa | h/750 lecz nie więcej niż 15 mm |
| 4 | Wygięcie belki lub wiązara | l/750 lecz nie więcej niż 15 mm |
| 5 | Odchyłka strzałki montażowej | 0,2 projektowanej |

## Zabezpieczenie antykorozyjne

Prefabrykaty konstrukcji stalowych obiektów z powłoką antykorozyjną systemową z farb epoksydowych chemoodpornych lub zabezpieczone zgodnie z  STWiORB5.1 „Powłoki antykorozyjne”.

# Kontrola jakości

- Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w  STWiORB00 - Wymagania Ogólne pkt 7.

- Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegają odbiorowi.

Kontrolę jakości konstrukcji stalowych należy prowadzić wg PN-B-06200:2002 rozdział 9 uwzględnieniem następującego zakresu kontroli:

- kontrola materiałów i wyrobów, w tym

  - wyrobów hutniczych, lin, drutów i materiałów dodatkowych,

  - łączników mechanicznych

- kontrola wykonania obróbki części, w tym

  - kontrola jakości ciecia termicznego,

  - kontrola jakości wykonania miejscowego utwardzenia,

  - kontrola kształtu otworów,

- kontrola złączy spawanych, obejmująca:

  - ocenę przed spawaniem i podczas spawania,

  - ocenę po wykonaniu spawania,

- Każde połączenie spawane powinno podlegać kontroli – co najmniej badaniom wizualnym. Rodzaj i zakres wymaganych badań nieniszczących w stosunku do określonych elementów i połączeń oraz kryteria ich odbioru Wykonawca powinien określić w dokumentacji projektowej z uwzględnieniem wymagań podanych w tablicy numer 19 i załącznika B normy PN-B-06200:2002. W toku wykonywania prac Inżynier może polecić wykonanie dodatkowych badań połączeń spawanych.

- sprawdzenie wymiarów elementów i ich zgodności z wymaganiami punktu 4.7 normy
PN-B-06200:2002

- kontrola wykonania połączeń na łączniki mechaniczne:

  - ocena połączeń śrubowych niesprężanych,

  - ocena połączeń śrubowych sprężanych,

  - ocena połączeń na śruby pasowane i sworznie,

  - ocena połączeń na nity.

- Badanie sposobu dokręcenia śrub wykonać zgodnie z załącznikiem C.1 do normy
PN-B-06200:2002. W połączeniach śrubowych sprężanych, w przypadku stwierdzenia niezgodności w wykonaniu powierzchni ciernych należy wykonać badanie współczynnika tarcia zgodnie z załącznikiem C.2 normy j.w.

- ocena wykonania zabezpieczenia powierzchni, w tym:

  - ocena przygotowania powierzchni,

  - ocena jakości pokrycia metalowego:

    - ocena wyglądu,

    - ocena grubości wg PN-EN 22063,

    - ocena przyczepności (w uzasadnionych przypadkach, gdy poleci tak Inżynier)

  - ocenę jakości pokrycia organicznego:

    - ocena wyglądu,

    - ocena grubości wg PN-EN ISO 2808,

    - w uzasadnionych przypadkach, gdy poleci tak inżynier ocena przyczepności wg PN-EN ISO 2409 (metoda siatki nacięć) lub PN-EN 24624 (metoda odrywowa);

- ocena montażu konstrukcji obejmująca:

  - kontrolne pomiary geodezyjne przed rozpoczęciem montażu, podczas montażu i po jego ukończeniu,

  - stan podpór oraz śrub fundamentowych i ich usytuowanie,

  - zgodność metody montażu z projektem montażu i spełnienie wymagań bezpieczeństwa pracy,

  - stan elementów konstrukcji przed montażem i po zmontowaniu,

  - wykonanie i kompletność połączeń,

  - wykonanie powłok ochronnych,

  - naprawy elementów konstrukcji

# Odbiór Robót

- Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w  STWiORB00 - Wymagania Ogólne pkt 8.

- Wszystkie roboty objęte niniejszymi  STWIORBpodlegają zasadom odbioru robót zanikających.

# Przepisy związane

| PN-B-06200:2002 | Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. |
| --- | --- |
| PN-EN 10025:2002 | Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. |
| PN-91/M-69430 | Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. |
| PN-75/M-69703 | Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. |
| PN-82/H-93215 | Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu |
| PN-90/B-03200 | Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie |
| PN-B-02361:1999 | Pochylenia połaci dachowych |
| PN-B-03207:2002 | Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z kształtowników i blach profilowanych na zimno. Projektowanie i wykonanie. |
| PN-B-03215:1998 | Konstrukcje stalowe. Połączenia z fundamentami. Projektowanie i wykonanie. |
| PN-EN 719:1999 | Spawalnictwo. Nadzór spawalniczy. Zadania i odpowiedzialność |
| PN-EN 10024:1998 | Dwuteowniki stalowe z pochyloną wewnętrzną powierzchnią stopek walcowane na gorąco. Tolerancje kształtu i wymiarów |
| PN-EN 10279:2003 | Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancje kształtu, wymiarów i masy |
| PN-EN 10056-2:1998 | Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali konstrukcyjnej Tolerancje kształtu i wymiarów |
| PN-H-92203:1994 | Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary. |
| PN-73/H-92127 | Blachy stalowe żeberkowe |
| PN-76/H-92325 | Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana |
| PN-75/H-93200.00 | Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. Wymiary. |
| PN-EN 10025:2002 | Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych Warunki techniczne dostawy |
| PN -EN-ISO 4014:2002 | Śruby z łbem sześciokątnym. Klasy dokładności A i B. |
| PN-EN 26157-3:1998 | Części złączne. Nieciągłości powierzchni. Śruby, wkręty i śruby dwustronne specjalnego stosowania |
| PN-EN 20898-7:1997 | Własności mechaniczne części złącznych. Próba skręcania i minimalne momenty skręcające dla śrub i wkrętów o średnicach znamionowych od 1 mm do 10 mm. |
| PN-72/M-85061 | Śruby fundamentowe |
| PN-82/M-82054.20 | Śruby, wkręty i nakrętki. Pakowanie, przechowywanie i transport |
| PN-EN ISO 7091:2003 | Podkładki okrągłe. Szereg normalny. Klasa dokładności C. |
| PN-79/M-82009 | Podkładki klinowe do dwuteowników. |
| PN-79/M-82018 | Podkładki klinowe do ceowników. |

.

Inne dokumenty:

- Przepisy wymienione w Części II - Informacyjnej Programu Funkcjonalno – Użytkowego