SPIS TREŚCI:

str.

1.0.	WSTĘP	3

1.1.	Przedmiot i zakres opracowania	3

1.2.	Forma opracowania	3

1.3.	Lokalizacja	3

1.4.	Podstawa opracowania	3

1.5.	Inwestor	4

2.0.	Warunki gruntowo- wodne	4

3.0.	Opis rozwiązania projektowego.	5

3.1.	Założenia obliczeniowe, schematy statyczne, podstawowe wyniki obliczeń	5

3.2.	Posadowienie obiektów nowoprojektowanych	7

3.3.	Konstrukcja obiektów	8

3.3.1.	Komora stabilizacji tlenowej "KST"	8

3.3.2.	Składowisko osadu odwodnionego "SKO"	8

3.3.3.	Stacja koagulantu "PIX"	9

3.3.4.	Reaktor  biologiczny "RB"	10

3.3.5.	Stacja odwadniania osadu "SOO"	11

3.3.6.	Stanowisko poboru próbek 'SPP-2"	11

3.3.7.	Komora przelewowa "KP-2"	11

3.3.8.	Stacja  dmuchaw "SD"	12

3.3.9.	Osadniki  wtórne "OWR"	12

3.4.	Materiały konstrukcyjne i zabezpieczenia antykorozyjne	12

SPIS RYSUNKÓW:

Plan sytuacyjny								rys. nr 1

Komora stabilizacji tlenowej "KST"

Rzut, przekrój A-A, B-B							rys. nr 2/1

Składowisko osadu odwodnionego "SKO"

Rzut fundamentów								rys. nr 3/1

Rzut przyziemia, przekrój A-A						rys. nr 3/2

Rzut dachu, schemat konstrukcji dachu					rys. nr 3/3

Elewacje									rys. nr 3/4

STACJA KOAGULANTU "PIX"

Rzut, przekrój A-A, B-B							rys. nr 4/1

Schemat konstrukcji dachu 						rys. nr 4/2

Elewacje									rys. nr 4/3

REAKTOR  BIOLOGICZNY "RB"

Rzut, przekrój A-A, B-B							rys. nr 5/1

Stacja odwadniania osadu "SOO"

Rzut fundamentów								rys. nr 6/1

Rzut przyziemia								rys. nr 6/2

Przekrój A-A									rys. nr 6/3

Elewacje									rys. nr 6/4

Stanowisko poboru próbek 'SPP-2"

Rzut, przekrój A-A, B-B							rys. nr 7/1

KOMORA PRZELEWOWA "KP-2"

Rzut, przekrój A-A								rys. nr 8/1

Stacja  dmuchaw "SD"

Rzut, przekrój A-A, B-B							rys. nr 9/1

OPIS TECHNICZNY

# WSTĘP

# Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem  opracowania jest przebudowa i rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych w Boguszowie Gorcach (woj. dolnośląskie). Opracowanie zawiera projekty budowlane nowoprojektowanych obiektów oraz obiektów modernizowanych w zakresie niezbędnym do wykonania robót budowlanych.

Szczegółowy zakres opracowania wynika ze spisu treści.

# Forma opracowania

Opracowanie jest projektem budowlanym branży architektoniczno- konstrukcyjnej oczyszczalni ścieków w Boguszowie Gorcach.

# Lokalizacja

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na działkach nr 71, 78 w gminie Czarny Bór. 
Teren oczyszczalni ścieków (o powierzchni 7,83 ha w graniach ogrodzenia) położony jest w gminie Czarny Bór w pobliżu miasta Boguszów Gorce, między rzeką Lesk, a drogą Boguszów — Czarny Bór. Działka o kształcie zbliżonym do kwadratu położona jest na północnym stoku rzędnych 490,00-498,00 m n.p.m. i łagodnie opada w kierunku w/w rzeki. Teren na przeważającej powierzchni płaski (490,00-492,00 m n.p.m.) jedynie na granicy północno-wschodniej strony zakończony skarpami i murkami oporowymi (492,00-498,00 m n.p.m.). Teren jest ogrodzony.

Lokalizację projektowanej oczyszczalni obrazuje rys.1.

# Podstawa opracowania

Opracowanie sporządzono na podstawie następujących głównych materiałów:

[1] Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

[2] Projekt budowlany branży technologicznej oraz geologia inżynierska wykonany

przez spółkę PROJ-EKO z  Piły z lutego 2007

[3] Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 terenu oczyszczalni

[4] Przepisy prawne (przytoczone w tekście), dane literaturowe, normy branżowe

[5] Wizja lokalna w terenie.

# Inwestor

Inwestorem przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Boguszowie Gorcach jest Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji.

# Warunki gruntowo- wodne

Badania makroskopowe wykazały, że w podłożu od powierzchni zalegają grunty zróżnicowane litologicznie i genetycznie. W celu ich scharakteryzowania – wydzielono następujące warstwy geotechniczne:

I   -  nasypy niebudowlane( NN), naniesione zostały w trakcie wyrównywania terenu pod obiekty oczyszczalni ścieków. Są to grunty niejednorodne, złożone z kamieni (otoczaki, grys, tłuczeń), piasków i żwirów oraz gliny pylastej. W ich obrębie, w czasie opadów atmosferycznych bądź roztopów, mogą się tworzyć lokalne sączenia.

Jako stosunkowo młode, słabo skomprymowane, mają dużą porowatość i uznano je za grunty luźne. Szacuje się, ze wartość stopnia zagęszczenie wynosi ID < 0,33.

Miąższość nasypów jest zróżnicowana i waha się od 0,7 do 1,6m.

IIa – namuły – stanowiące stropową partię utworów rzecznych - stwierdzone zostały w wykopach 1,2,5 i 6. Tworzą one lokalne soczewki o niewielkiej miąższości od 0,3 do 0,6m. Są to grunty o konsystencji twardoplastycznej do plastycznej (IL = 0,20-0,30). Pod wpływem zawilgocenia łatwo ulegają uplastycznieniu.

IIb – wilgotne, mokre i nawodnione żwiry i otoczaki stanowią podłoże dla w/w gruntów we wszystkich wykopach. W stropowych partiach frakcji kamienistej występuje przeważający procent frakcji żwirowej, który maleje z głębokością na korzyść otoczaków. Są to okruchy skał transportowane przez potok i osadzone w jego dolinie - najczęściej wielkości od 2,0 do 15,0 cm, słabo wysortowane, średnio lub słabo obtoczone . Niemożność uzyskania miarodajnych wyników stopnia zagęszczenia przez sondowanie pozwala jedynie – na podstawie doświadczenia, materiałów archiwalnych i postępu robót ziemnych – ustalić, że są to grunty zagęszczone, dla których  przyjęto wartość stopnia zagęszczenia  ID > 0,67. Przyjmując to kryterium określono normowe wartości dla tej warstwy odpowiednio: wilgotności naturalnej –  Wn = 14 % i ciężaru objętościowego -  = 2,1 T/m3.

Całkowita miąższość tej warstwy nie jest znana, gdyż do głębokości 3,6m nie osiągnięto jej spągu. Z danych archiwalnych wynika, że warstwa żwirowo-kamienista sięga do głębokości 5,5 – 6,0m zalegając na wietrzelinie skał permskich.

Ustailizowany pozom  wody gruntowej /stwierdzono we wszystkich wykopach / w strefie głębokości od 2,0 do 2,5m ppt. Wodonoścem jest tu warstwa żwirów i otoczaków rzecznych, w których woda tworzy swobodne lustro. Aby ustalić jego przebieg i przypuszczalny poziom wykonano dodatkowo pomiary wody w miejscowej studni i w potoku Lesk.

Zmierzony poziom wody w studni znajdował się na głębokości 2,50 m ppt, co odpowiada rzędnej – 490,20m npm.

# Opis rozwiązania projektowego.

## Założenia obliczeniowe, schematy statyczne, podstawowe wyniki obliczeń

Obliczenia statyczno-wytrzymałościowe wykonano w oparciu o obowiązujące normy i przepisy, a w szczególności:

PN-82/B-02000  Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

PN-82/B-02001  Obciążenia budowli. Obciążenia stałe.

PN-82/B-02003  Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne.

PN-82/B-02003  Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia  
                           technologiczne i montażowe.

PN-80/B-02010  Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem.

PN-77/B-02011  Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem.

PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264: 2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i

projektowanie

Komora stabilizacji tlenowej "KST"

Obciążenia stałe przyjęto wg normy.

Obciążenia użytkowe pomostu pch=2,5 kN/m2, f=1,4; obciążenie naziomu 10,0 kN/m2, f =1,2.

Grunt zasypowy – piasek średni qch=20 kN/m2

Zasadniczy schemat konstrukcji obiektu - ściana wspornikowa zakotwiona w sztywnym dnie zbiornika.

Przeanalizowano następujące schematy obciążeń:

- Zbiornik pusty, obciążony parciem gruntu

- Zbiornik nie obsypany, wypełniony cieczą ( próba szczelności )

- Różnica temperatur ∆T=150C

Maksymalny obliczeniowy moment zginający przy dnie zbiornika wynosi:

My=108.31 kNm

Obliczenia statyczne i wymiarowanie przeprowadzono programami Robot Millennium V.20,  stany graniczne użytkowania ( zarysowanie ) sprawdzono programem ZARYS.

#### Składowisko osadu odwodnionego "SKO”

Schematem konstrukcyjnym wiaty jest rama o rozpiętości w osiach konstrukcyjnych 17.00m. Przęsła o rozpiętościach 6.00 m

Słupy utwierdzone w fundamentach.

Stateczność ogólną obiektu zapewniają stężenia dachowe połaciowe.

Obciążenie ramy stanowi ciężar pokrycia z blachy trapezowej, obciążenie śniegiem (III strefa) i parcie/ssanie wiatru (IV strefa).

Podstawowe wyniki obliczeń:

Płatew 		moment zginający Mx=-18.53 / 9.44 kNm

siła tnąca T=9.44 kN

kratownica	 	pas dolny –425.12 kN

pas górny   418.44 kN

krzyżulce    159.41 kN

słupki            42.96 kN

Obliczenia statyczne i wymiarowanie przeprowadzono programem Robot Millennium V.20

Obliczenia statyczne i podstawowe wyniki zamieszczono w załączniku do egz. archiwalnego dokumentacji.

## Posadowienie obiektów nowoprojektowanych

Komora stabilizacji tlenowej "KST"

Istniejący poziom terenu				ok.492.30 m n.p.m.

Projektowany poziom terenu			492.50 m n.p.m.
Poziom posadowienia				490.00 m n.p.m.

Komora   posadowiona bezpośrednio w  warstwie IIb – mokrych i nawodnionych  żwirów i otoczaków w stanie zagęszczonym.

Posadowienie poniżej  poziomu wody gruntowej, stąd konieczne odwodnienie wykopu na czas budowy.

Składowisko osadu odwodnionego "SKO"

Istniejący poziom terenu				ok.490.60m n.p.m

Projektowany poziom terenu			491.15 m n.p.m.
Poziom posadowienia stóp fundamentowych	490.30m n.p.m.

Wiata i plac posadowione na warstwie podsypki piaskowej z piasku średniego zagęszczonej do  Is=0.98 o miąższości max. 1.50 m

Posadowienie powyżej  poziomu wody gruntowej, ale przy wymianie gruntu konieczne odwodnienie wykopu na czas budowy.

STACJA KOAGULANTU "PIX"

Istniejący poziom terenu				ok.491.30m n.p.m

Projektowany poziom terenu			491.35 m n.p.m.
Poziom posadowienia płyty			490.10m n.p.m.

Wanna  posadowiona bezpośrednio w  warstwie IIb – wilgotnych i mokrych żwirów i otoczaków w stanie zagęszczonym

Posadowienie powyżej  poziomu wody gruntowej.

Stanowisko poboru próbek 'SPP-2"

Istniejący poziom terenu				ok.492.20m n.p.m

Projektowany poziom terenu			492.20m n.p.m.
Poziom posadowienia płyty			492.10m n.p.m.

Płyta posadowiona na warstwie podsypki piaskowej z piasku średniego zagęszczonej do  Is=0.98 o miąższości 30 cm powyżej poziomu wody gruntowej

## Konstrukcja obiektów

OBIEKTY NOWOPROJEKTOWANE

### Komora stabilizacji tlenowej "KST"

Komora stabilizacji tlenowej "KST ma postać 2. żelbetowych, otwartych, prostopadłościennych, zbiorników zblokowanych ze sobą dłuższym bokiem, z możliwością pracy jednego ciągu (ściana dzieląca nośna) o wymiarach w rzucie 11.10 x 20.60m i głębokości 4.50m.

Do głównego zbiornika przylegają 2. komory: K1 i K2 w postaci zbiorników przykrytych płytami żelbetowymi o wymiarach odpowiednio: 1.75x2.00 i 2.85x4.50 m. głębokości komór wynoszą 4.30 m.

- Dane ogólne

Powierzchnia zabudowy		241.74 m2

Kubatura			       1 203.85 m3

Zbiornik został podzielony poprzecznie przerwą technologiczną w betonowaniu o szerokości 1.00 m. Betonowanie przerw roboczych po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 28-mio dniowej.

Ściany zewnętrzne i wewnętrzna podłużne o grubości 30cm, poszerzenia przy dnie na wysokości 120cm do grubości 50cm.

Ściany szczytowe o grubości 30cm.

Płyty pokrywowe komór K1  I K2 grubości 15 cm z włazami 70x70cm prod. COROL-JANIKOWO.

Obiekt zaprojektowano z betonu B30 zbrojonego stalą AIII N.

Barierki ochronne stalowe o wysokości 50 i 70cm.

Elementy stalowe ze stali St3S ocynkowanej ogniowo.

### Składowisko osadu odwodnionego "SKO"

Składowisko osadu w postaci szczelnej płyty ze ściankami oporowymi z trzech stron, ze spadkami w kierunku odwodnienia liniowego usytuowanego wzdłuż czwartego boku.

Wymiary zewnętrzne w rzucie 17.35x 31.00m.

Na placem zadaszenie – wiata o konstrukcji stalowej, rozpiętość ramy w osiach 17.00m, pięć  traktów o rozpiętościach 6.00m każdy.

- Dane ogólne

Powierzchnia zabudowy			525.71m2

Kubatura					4126.82m3

Warstwy nawierzchni placu:

- płyta betonowa B25 gr.20 cm- ze zbrojeniem rozproszonym / min. 40 kg/m3/

- izolacja- 2xpapa asfaltowa na lepiku

- beton B10 gr. 10cm na zagęszczonym podłożu

Stopy słupów wiaty o wymiarach w rzucie 1.80 x 2.50 i wysokości 0.40m, podeszwy ścianek oporowych o szerokości 1.55m i wysokości 0.30m, z betonu B20 zbrojonego stalą AIII-N.

Słupy ramy wiaty żelbetowe o wym. 30x30 cm, kratownica samostabilizująca z rur prostokątnych,  płatwie z IPE200. Pokrycie z blachy trapezowej T55x188 o grubości 0.75mm.

### Stacja koagulantu "PIX"

Stacja- wanna żelbetowa  o wym.4.00x8.50m i wysokości ścianek 80 cm. Grubości ścian i dna odpowiednio 25 i 30 cm. Wanna przykryta wiatą stalową.

- Dane ogólne

Powierzchnia zabudowy			  35.39m2

Kubatura					127.60m3

Do wanny przylega komora  o wym. 1.20x1.20 m przykryta kratą pomostową.

Słupy wiaty kotwione do korony wanny przegubowo w  rozstawie 4.125x3.75 m

Słupy ramy wiaty z profili HEB100, rygle z IPE180, płatwie z IPE140. Pokrycie z blachy trapezowej T55x188 o grubości 0.75mm

Wannę zaprojektowano z betonu B30 zbrojonego stalą AIII N.

Barierki ochronne o wysokości 80cm, krata pomostowa ze stali St3S ocynkowanej ogniowo.

Stalowe elementy konstrukcyjne ze stali St3S zabezpieczone antykorozyjnie epoksydowym systemem malarskim.

OBIEKTY PRZEBUDOWYWANE

### Reaktor  biologiczny "RB"

Istniejący reaktor to zbiornik żelbetowy ze skośnymi ścianami ułożonymi na gruncie. Przebudowa dotyczy przede wszystkim części zachodniej

Przebudowa obejmuje następujące prace budowlane:

- usunięciu części płyty dennej i ścian wraz z warstwami spodnimi w miejscu nowoprojektowanych ścian,

- podzieleniu zbiornika na 2 ciągi technologiczne ścianą oporową  S-1 / obliczoną na jednostronne parcie ścieków/

- wybudowaniu 2. ścian działowych podłużnych S-2,

- wybudowaniu 3. ścian działowych poprzecznych S-3,

- wybudowaniu 2. ścian działowych podłużnych S-4,

- odtworzeniu izolacji oraz płyty dennej przy nowoprojektowanych ścianach,

- wykonaniu pomostów stalowych P-1 do P-4 z pokryciem z krat pomostowych.

Ściana S-1 o gr.40cm i wysokości 4.60 m zwieńczona pomostem żelbetowym o szer.1.0m. Podeszwa o szerokości  4.0 m i wysokości 0.80m.

Ściany S-2 do S-4 o szer. 25cm na ławach o wym.40x50 cm.

Nowoprojektowane elementy  zaprojektowano z betonu B30 zbrojonego stalą AIII N.

Barierki ochronne o wysokości 110cm, kraty pomostowe ze stali St3S ocynkowanej ogniowo.

Ponadto w zakres przebudowy wejdzie renowacja istniejących powierzchni betonowych. Należy je zabezpieczyć środkami systemowymi do renowacji powierzchni betonowych.

W zależności od stopnia zniszczenia powierzchni betonowych/ odspojenia, ubytki betonu, zabezpieczenie odsłoniętego zbrojenia itp. dodatkowo dobrany zostanie sposób ich naprawy / kompletny system 1. producenta/

W związku z tym, iż nie można określić stopnia  zniszczenia powierzchni betonowych zbiornika wypełnionego ściekami zakres renowacji określony zostanie po opróżnieniu   i oczyszczeniu pow. betonowych zbiornika metodą mechaniczną.

### Stacja odwadniania osadu "SOO"

Istniejąca wiata będąca konstrukcyjnie przedłużeniem budynku garażowego ulegnie przebudowie polegającej na przystosowaniu jej na potrzeby prasy taśmowej.

Prace budowlane polegać będą na:

- zamknięciu wjazdu ścianami gr.38 cm z wrotami stalowymi ocieplonymi,

- wybudowaniu ściany działowejgr.25 cm,

- wykonaniu fundamentu pod prasę,

- wylaniu fundamentu blokowego pod silos wapna o wym. w rzucie 2.50x2.50 m i wysokości 0.65m,

- po uprzednim usunięciu istniejącej posadzki, wykonaniu posadzki  betonowej z bet. B25 ze zbrojeniem rozproszonym wraz z ukształtowaniem cokołów,

- wylaniu betonowych kanałów technologicznych o szer.40 i 50 cm przykrytych kratkami TWS.

Ściany z cegły kratówki klasy 15MPa na zaprawie cementowo-wapiennej klasy 3MPa.

Elementy  żelbetowe zaprojektowano z betonu B20 zbrojonego stalą AIII N.

### Stanowisko poboru próbek 'SPP-2"

Do istniejącej komory przy osadniku OWR-2 dobudowuje się, wchodzącą w skarpę osadnika,  tacę betonową z bet. B20 o wym. w rzucie 1.40-1.70x1.80m  gr. 20 cm wraz ze ściankami o wys.60 cm i gr.20 cm.

- Dane ogólne

Powierzchnia zabudowy			   2.79m2

### Komora przelewowa "KP-2"

Istniejąca komora zostanie rozbudowana o kanał o szer. 60 cm i wysokości 1.22m Grubość ścianek i dna wynosi 20 cm. Ponadto wewnątrz komory przewidziano ściankę działową gr.20 cm.

- Dane ogólne

Powierzchnia zabudowy			   6.83m2

Nowoprojektowane elementy  zaprojektowano z betonu B30 zbrojonego stalą AIII N.

Barierki ochronne o wysokości 110cm, kraty pomostowe ze stali St3S ocynkowanej ogniowo.

### Stacja  dmuchaw "SD"

W Istniejącym budynku dmuchaw przewidziano  umieszczenie dodatkowych dmuchaw. W tym celu przewiduje się następujące prace budowlane:

- wyburzenie 3. fundamentów blokowych istniejących dmuchaw,

- wylanie 4. nowych fundamentów blokowych dmuchaw /1 szt. F-1, 3szt. F-2/,

- odtworzenie posadzki w obrębie wyburzanych i nowoprojektowanych fundamentów.

Fundament F-1  o wym. w rzucie 1.35x2.36 m i wysokości 0.85 m oraz  fundament F-2 o wym. w rzucie 1.80x3.00 i wys. 1.00m

Nowoprojektowane elementy  zaprojektowano z betonu B20 zbrojonego stalą AIII N.

### Osadniki  wtórne "OWR"

W istniejących osadnikach należy skuć koronę do istniejącego zbrojenia tj. ok. 5 cm i odtworzyć ją z betonu B30 zbrojonego stalą AIII N a następnie wykonać warstwę trudnościeralną / kompletny system 1. producenta/

Ponadto w zakres przebudowy wejdzie renowacja istniejących powierzchni betonowych. Należy je zabezpieczyć środkami systemowymi do renowacji powierzchni betonowych

/ kompletny system 1. producenta/

Szczegóły jak przy reaktorze biologicznym „RB”

## Materiały konstrukcyjne i zabezpieczenia antykorozyjne

- Materiały konstrukcyjne

- BETON B30, B25 i B20

- Wymagania w stosunku do betonu / B30- w kontakcie ze ściekami/ :

- beton konstrukcyjny na bazie cementu hutniczego,

- wodoszczelność W-6 wg PN-88/B-06250 dla betonu hydrostatycznego,

- mrozoodporność F-150 dla elementów narażonych na ciągłe zmiany,

- max nasiąkliwość stwardniałego betonu  4%,

Beton podłoży klasy B10.

- STAL ZBROJENIOWA      - AIII N,

- STAL PROFILOWA           -St3S, St3S OCYNKOWANA OGNIOWO

- Zabezpieczenia antykorozyjne betonu

- Izolacje wodochronne betonu / elementy nowoprojektowane/:

- izolacja powierzchni na styku z gruntem suchym – powłoka abizol R+P,

- izolacja pozioma, pionowa  na styku z gruntem poniżej zwierciadła wody gruntowej 2xpapa na lepiku asfaltowym,

- izolacja powierzchni mających kontakt ze ściekami i powietrzem  ( do głębokości 50cm poniżej zwierciadła ścieków ), przerwy robocze ( po 50cm z każdej strony ) na całej długości, wokół osadzanych rurociągów – powłoka ze środka uszczelniającego i zabezpieczającego beton metodą wgłębnej penetracji struktur betonowych i zamykania kapilar, por i szczelin poprzez powstające w wyniku reakcji chemicznych kompleksy krystaliczne /kompletny system 1. producenta/

Uwaga:

Modernizowane obiekty żelbetowe należy zabezpieczyć środkami do renowacji betonów hydrotechnicznych / kompletne rozwiązanie 1. producenta/

- Zabezpieczenia antykorozyjne elementów stalowych

Malowanie farbą epoksydową do gruntowania EPINOX 21 wysokocynkową, grubopowłokową o symbolu 7429-021-XXX. 1 warstwa o grubości warstwy 100 m., oraz 2- krotnie emalią poliuretanową nawierzchniową EMAPUR o symbolu 7669-094-XX0 i grubości 2x50 m. /prod. OLIVA GDYNIA/

- Renowacja powierzchni stalowych

Elementy odtłuścić i oczyścić metodą strumieniowo-cierną do stopnia Sa 2 ½, dalej zabezpieczyć jak elementy nowe.

CAŁOŚĆ ROBÓT BUDOWLANYCH wykonać zgodnie z projektem technicznym budowlanym , technologicznym i projektami branżowymi.

Opracowanie:

(mgr inż. arch. K. Klusak) 						(inż. M. Zygmunt)