SPIS TREŚCI:

str.

1.0.	WSTĘP	3

1.1.	Przedmiot opracowania	3

1.2.	Forma opracowania i zakres opracowania	3

1.3.	Cel opracowania	4

1.4.	Podstawa opracowania	4

1.5.	Inwestor	4

2.0.	INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKTOWANEJ OCZYSZCZALNI	5

3.0.	ROZWAŻANE OBIEKTY- OZNACZENIA I NAZEWNICTWO	6

4.0.	LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ OCZYSZCZALNI	7

5.0.	ZARYS OGÓLNY TECHNOLOGII OCZYSZCZALNI	7

5.1.	Część mechaniczna	7

5.2.	Część biologiczna	9

5.3.	Część osadowa	13

6.0.	ROZWIĄZANIA TECHNICZNE	15

6.1.	Budynek krat i piaskowników BKP	15

6.1.1.	Komora przelewowa przed częścią mechaniczną KP-1	16

6.1.1.2.	Funkcja i technologia komory przelewowej	16

6.1.1.3.	Rozwiązanie techniczne komory przelewowej	16

6.1.2.	Kratownia KRT	17

6.1.2.1.	Funkcja i technologia kratowni	17

6.1.2.2.	Rozwiązanie techniczne kratowni	17

6.1.3.	Piaskowniki PSW	19

6.1.3.1.	Funkcja i technologia piaskowników	19

6.1.3.2.	Rozwiązanie techniczne piaskowników	19

6.1.4.	Stanowisko poboru próbek SPP-1	20

6.1.4.1.	Funkcja i technologia stanowiska poboru próbek	20

6.1.4.2.	Rozwiązanie techniczne stanowiska poboru próbek	20

6.2.	Osadniki wtórne OWR (OWR-1,OWR-2)	21

6.2.1.	Funkcja i technologia osadników wtórnych	21

6.2.2.	Rozwiązanie techniczne osadników wtórnych	22

6.3.	Komora przelewowa KP-3	22

6.3.1.	Funkcja i technologia komory przelewowej	22

6.3.2.	Rozwiązanie techniczne komory przelewowej	22

6.4.	Pompownia osadu	22

6.4.1.	Funkcja i technologia pompowni osadu	22

6.4.2.	Rozwiązanie techniczne  pompowni osadu	23

6.5.	Zagęszczacz osadu ZAG	24

6.5.1.	Funkcja i technologia zagęszczacza osadu	24

6.5.2.	Rozwiązanie techniczne zagęszczacza osadu	24

7.0.	OBLICZENIA - CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNOLOG	24

8.0.	ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW Z WYPOSAŻENIEM	27

SPIS TABEL:

###### Tab.1		Charakterystyczne przepływy

###### Tab.2		Ładunki zanieczyszczeń w ściekach surowych

#### Tab.3		Stężenia zanieczyszczeń w ściekach surowych

###### Tab.4		Parametry ścieków oczyszczonych

Tab.5	Rozważane obiekty - numeracja i nazewnictwo

###### Tab.6		Charakterystyczne parametry technologiczne

Tab.7		Zestawienie parametrów techniczno- technologicznych

SPIS RYSUNKÓW:

Rys.1		Plan sytuacyjny; podz.1: 500

Rys.2		Budynek krat i piaskowników „BKP”, rzut i przekroje A-A, B-B, C-C; 
podz. 1:50

Rys.3		Budynek krat i piaskowników „BKP”, rzut kanału z kratą i przekrój D-D;
podz. 1:50

Rys.4	Osadnik wtórny „OWR-2”,	komora przelewowa „KP-3”; rzut i przekroje 
A-A, B-B, C-C, D-D; podz. 1:50

Rys.5		Pompownia osadu „PO” – stan istniejący, widok, rzut i przekroje A-A, B-B; podz. 1:50

Rys.6	Pompownia osadu „PO” – stan projektowany, pompownia ścieków oczyszczonych „PSO”; widok, rzut i przekroje A-A, B-B, C-C; podz. 1:50

Rys.7	Zagęszczacz osadu „ZAG”; rzut i przekrój A-A; podz. 1:50

OPIS TECHNICZNY

# WSTĘP

# Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie wykonywane jest w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków Boguszów Gorce”.

Przedmiotem  opracowania są:

- budynek krat i piaskowników BKP,

- pompownię osadu PO,

- osadniki wtórne OWR,

- komora przelewowa KP-3,

- zagęszczacz osadu ZAG

# Forma opracowania i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie jest częścią technologiczną projektu wykonawczego oczyszczalni ścieków dla Boguszowa Gorce. Część ta dotyczy budynku krat i piaskowników BKP, pompowni osadu PO, osadników wtórnych OWR, zagęszczacza osadu ZAG.

Opracowanie przedstawia rodzaj i zakres przewidywanych rozwiązań technologicznych, podaje istotne parametry technologiczne i eksploatacyjne obiektów oraz obejmuje specyfikację planowanych prac montażowych i instalacyjnych na obiektach.

Opracowanie składa się z opisu i rysunków zawartych w jednej teczce.

Dla przebudowywanej i rozbudowywanej oczyszczalni opracowano wcześniej projekt budowlany, w którym przedstawiono ogólną postać oczyszczalni – w tym budynek krat i piaskowników BKP, pompownie osadu PO, osadniki wtórne OWR, zagęszczacz osadu ZAG - oraz  funkcję i miejsce tych obiektów w układzie technologicznym całej oczyszczalni.

Niniejsze opracowanie przedstawia technologiczną postać w/w obiektów, prezentuje urządzenia i instalacje technologiczne.

Szczegółowy zakres niniejszego projektu wynika ze spisu treści.

# Cel opracowania

Niniejsze opracowanie jest elementem procesu inwestycyjnego zmierzającego do polepszenia stanu środowiska poprzez właściwe oczyszczenie ścieków z miejscowości Boguszów - Gorce i okolic wprowadzanych do odbiornika (rzeka Lesk).

Bezpośrednio, niniejsze opracowania ma na celu stworzenie – wraz z innymi branżowymi częściami projektu wykonawczego – techniczną podstawę do wykonania prac montażowych i instalacyjnych.

# Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie sporządzono na podstawie następujących głównych materiałów:

[1] 	Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

[2] 	Kontrakt zawarty w dniu 4.10.2006 r. pomiędzy Wałbrzyskim Związkiem Wodociągów i Kanalizacji z Wałbrzycha, a Przedsiębiorstwem Inżynierii Ochrony Środowiska „EKOKLAR” z Piły.

[3] 	Koncepcja technologiczna pn; ”Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków
	Boguszów Gorce” opracowana w grudniu 2006 r. przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe PROJ-EKO sp. z o.o z Piły.

[4]	Projekt budowlany pn; ”Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków
	Boguszów Gorce” opracowany w lutym 2007 r. przez Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe PROJ-EKO sp. z o.o z Piły.

[5] 	Opinia geologiczna opracowana przez geologa mgr Halinę Kościówko -
Smolikowską  z Wałbrzycha w lutym 2007 r.

[6] 	Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego l.dz. 
RITiZP.7323/54/06 z dnia 11.12.2006 r. sporządzony przez Urząd Gminy Czarny Bór

[7] 	Mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 terenu oczyszczalni.

[8] 	Przepisy prawne (przytoczone w tekście), dane literaturowe, normy branżowe

[9] 	Wizja lokalna w terenie.

# Inwestor

Inwestorem przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Boguszowie Gorcach jest Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji.

# INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKTOWANEJ OCZYSZCZALNI

Dla przebudowywanej oczyszczalni ścieków Boguszów Gorce jako założenia projektowe przyjęto następujące dane ogólne dotyczące ilości i jakości ścieków dopływających na oczyszczalnię oraz wymagań jakie powinny spełniać ścieki oczyszczone tab. 1, 2, 3 i 4

Tabela 1 Charakterystyczne przepływy

| Przepływ | jednostka | Wielkość |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 |
| Q dśr ( dla pogody bezdeszczowej), | m3/d | 3000 |
| Qdmax, | m3/d | 10 000 |
| Qhmax ( dla pogody bezdeszczowej) | m3/h | 250 |
| Qhśr, | m3/h | 146 |
| Qhmax | m3/h | 500 |

Według SIWZ obciążenie oczyszczalni wyrażone równoważną liczbą mieszkańców (RLM) wynosi:

##### RLM = 25 000

Ładunki podstawowych zanieczyszczeń w ściekach dopływających na oczyszczalnię podaje tabela nr 2:

Tabela 2  Ładunki zanieczyszczeń w ściekach surowych

| Wskaźnik | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- |
| BZT5 | kgO2/d | 1500 |
| zaw. ogólna, | kg/d | 1625 |
| Nog, | kgN/d | 300 |
| Pog, | kgP/d | 62,5 |

Na podstawie określonego ładunku dla przepływu Qdśr=3 000 m3/d otrzymujemy stężenia zanieczyszczeń w ściekach surowych. Stężenia zanieczyszczeń w ściekach surowych przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 3  Stężenia zanieczyszczeń w ściekach surowych

| Wskaźnik | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- |
| BZT5, | gO2/m3 | 500 |
| CHZT(1) | gO2/m3 | 1000 |
| zaw. ogólna, | g/m3 | 540 |
| Nog, | gN/m3 | 100 |
| Pog, | gP/m3 | 20,8 |

(1)  Stężenie CHZT w ściekach bytowo-gospodarczych przyjęto ok. 2 razy większe od stężenia BZT5.  Potwierdza to również ATV-131 wg, którego jednostkowe ładunki zanieczyszczeń od mieszkańca przyjmują następujące wartości:

BZT5			-	  60 g/Md

ChZT			-	120 g/Md

Tabela 4 Parametry ścieków oczyszczonych

| Wskaźnik | Jednostka | Wartość | Min.% redukcji |
| --- | --- | --- | --- |
| BZT5, | gO2/m3 | 15 | 90 |
| CHZT, gO2/m3 | gO2/m3 | 125 | 75 |
| zawiesina ogólna, | g/m3 | 35 | 90 |
| Azot ogólny(całkowity) Nog, | gN/m3 | 15 | 80 |
| Pog, | gP/m3 | 2 | 85 |

# ROZWAŻANE OBIEKTY- OZNACZENIA I NAZEWNICTWO

W niniejszym projekcie rozważa się następujące spektrum podstawowych obiektów oczyszczalni, wg  nazewnictwa i oznaczeń literowych podanych w tabeli nr 5.

Nazewnictwo obiektów odpowiada stanowi po przebudowie i rozbudowie.

Tabela 5 Rozważane obiekty - numeracja i nazewnictwo

| NR | SYMBOL | NAZWA | STAN PROJEKTOWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | KD | KOMORA DOPŁYWOWA | istniejąca |
| 2 | BKP | BUDYNEK KRAT I PIASKOWNIKÓW KRATY KRT PIASKOWNIKI PSW KOMORA PRZELEWOWA PRZED CZĘŚCIĄ MECHANICZNĄ KP-1 STANOWISKO POBORU PRÓBEK SPP-1 (ścieków surowych) | istniejący instalacja |
| 3 | KP-2 | KOMORA PRZELEWOWA PRZED CZĘŚCIĄ BIOLOGICZNĄ | przebudowa |
| 4 | KR-1 | KOMORA ROZDZIAŁU ŚCIEKÓW PRZED REKTORAMI | istniejąca |
| 5 | RB | REAKTORY BIOLOGICZNE | przebudowa |
| 6 | KR-2 | KOMORA ROZDZIAŁU ŚCIEKÓW PRZED OSADNIKAMI WTÓRNYMI | istniejąca |
| 7 | OWR | OSADNIKI WTÓRNE | istniejące |
| 8 | KP-3 | KOMORA PRZELEWOWA ZA CZĘŚCIĄ BIOLOGICZNĄ | istniejąca - instalacja |
| 9 | KQ-1 | KOMORA POMIAROWA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH | istniejąca |
| 10 | KQ-2 | KOMORA POMIAROWA PO OSADNIKACH WTÓRNYCH | istniejąca |
| 11 | WL | WYLOT ŚCIEKÓW | istniejący |
| 12 | SPP-2 | STANOWISKO POBORU PRÓBEK (ścieki oczyszczone) | nowe |
| 13 | PO | POMPOWNIA OSADÓW | istniejąca |
| 14 | KR-3 | KOMORA ROZDZIAŁU OSADU | istniejąca |
| 15 | KST | KOMORA STABILIZACJI TLENOWEJ | nowa |
| 16 | ZAG | ZAGĘSZCZACZ GRAWITACYJNY | istniejący |
| 17 | SOO | STACJA ODWADNIANIA OSADU | przebudowa garaży |
| 18 | SL | SILOS NA WAPNO | nowy |
| 19 | SKO | SKŁADOWISKO OSADU ODWODNIONEGO | nowe |
| 20 | PLO | POLETKA OSADOWE | istniejące |
| 21 | SD | STACJA DMUCHAW | istniejąca |
| 22 | PIX | STACJA PREPARATU PIX | nowa |
| 23 | PW | POMPOWNIA SCIEKOW WŁASNYCH | istniejąca |
| 24 | PSO | POMPOWNIA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH | instalacja w PO |
| 25 | PZ | PUNKT ZLEWY ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH | istniejący |
| 26 | PP | POLETKO OCIEKOWE PIASKU | ist.- wyłączone z eksplat. |
| 27 | BST | BUDYNEK SOCJALNO-TECHNICZNY | istniejący |
| 28 | GAR | GARAŻE | istniejące |
| 29 | TRAFO | TRAFOSTACJA | istniejąca |

# LOKALIZACJA PROJEKTOWANEJ OCZYSZCZALNI

Oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na działkach nr 71, 78 w gminie Czarny Bór. 
Teren oczyszczalni ścieków (o powierzchni 7,83 ha w graniach ogrodzenia) położony jest w gminie Czarny Bór w pobliżu miasta Boguszów Gorce, między rzeką Lesk, a drogą Boguszów — Czarny Bór. Działka o kształcie zbliżonym do kwadratu położona jest na północnym stoku rzędnych 490,00-498,00 m n.p.m. i łagodnie opada w kierunku w/w rzeki. Teren na przeważającej powierzchni płaski (490,00-492,00 m n.p.m.) jedynie na granicy północno-wschodniej strony zakończony skarpami i murkami oporowymi (492,00-498,00 m n.p.m.). Teren jest ogrodzony.

Lokalizację projektowanej oczyszczalni obrazuje rys.1.

# ZARYS OGÓLNY TECHNOLOGII OCZYSZCZALNI

# Część mechaniczna

Ścieki dopływają do oczyszczalni ścieków kolektorem ogólnospławnym z Gorc do komory dopływowej KD oraz rurociągiem tłocznym z miejscowości Czarny Bór. Wymieszanie ścieków następuje za komorą dopływową KD na wlocie do budynku krat i piaskowników BKP. W budynku krat I piaskowników BKP następuje proces cedzenia ścieków.

Ścieki  przepływając  przez  kraty  pozbawione są większych zanieczyszczeń stałych  - jest to pierwsza i podstawowa operacja w oczyszczaniu ścieków.

W kanale doprowadzającym ścieki do krat wykonany jest przelew, którym poprzez komorę przelewową KP-1 ścieki mogą odpływać na część biologiczną oczyszczalni lub bezpośrednio do wylotu omijając część mechaniczną oczyszczalni. Krawędź przelewowa w kanale powinna być tak ustawiona, aby pozwolić przyjęcie ścieków na część mechaniczną oczyszczalni wynikającą z jej  maksymalnej przepustowości, tak aby w sytuacji dużych napływów ścieków ( pora deszczowa) jak największa ich ilość mogła być oczyszczona na części mechanicznej.

W kanale od strony wejścia istniejąca krata rzadka typu KUMP - 1500-1,9-l zostanie zdemontowana, a na jej miejsce zostanie zamontowana krata gęsta schodkowa o prześwicie s=6 mm. Będzie to krata o przepustowości Q= 880 m3/h przy napełnieniu kanału przed kratą H=60 cm. Skratki zatrzymane na kracie mechanicznej i podnoszone przez nią do  poziomu  zrzutowego  spadać  będą bezpośrednio do  prasopłuczki  skratek. Działanie  praski  będzie  powodować  płukanie i odwodnienie  (sprasowanie) skratek  oraz  ich transport (przepychanie) w rurociągu tłocznym. Odciek  ze  skratek  (z  praski)  skierowany  będzie  do kanału ściekowego.

Skratki   z   rurociągu  tłocznego  skratek tłoczone będą do kontenera  śmieciowego  na  kółkach  o poj. 1,1 m3, a następnie będą wywożone na składowisko skratek. Skratki gromadzone w kontenerze będą dezynfekowane przez kilkukrotne  w ciągu doby przesypanie skratek wapnem chlorowanym.

Po kratach ścieki skierowane są do istniejących piaskowników wirowych PSW, w których następuje proces oddzielenia piasku od ścieków. Piasek ze ścieków usuwany jest przede wszystkim ze względów eksploatacyjnych; nie usunięty piasek powoduje w dalszych obiektach cementację rurociągów odkładanie złogów w zbiornikach, ścieranie wirników pomp itp. Nie usunięty piasek trafiałby ostatecznie do części osadowej i stwa-rzałby niepotrzebny balast w osadzie z oczyszczalni.

Wytrącanie  piasku  w  piaskownikach  PSW  osiągane jest poprzez zmniejszenie  prędkości przepływu ścieków umożliwiające opadanie zawiesiny o średnicy ziaren d>0,20mm.

Ruch   ścieków  w  piaskowniku  ma  charakter  okrężny (wirowy).  Piaskownik  PSW pod względem zasady działania odpowiada piaskownikowi typu Geigera.

Wytrącany  w  piaskownikach  PSW  piasek podawany będzie  do  płuczki piasku celem wypłukania i odwodnienia. Odwodniony   piasek   z  płuczki  podawany  będzie  przez  to urządzenie   do kontenerów.

Istniejący system usuwania piasku przy pomocy pomp mamutowych jest mało wydajny  i przy dużych napływach ścieków pompy mamutowe są zasypywane  piaskiem do tego stopnia, że przestają działać. W tej sytuacji  w celu usprawnienia efektywności usuwania piasku należy istniejące pompy mamutowe zdemontować i zastosować pompy  wirowe wspomagane systemem powietrznego wzruszania pulpy piaskowej w leju piaskowników.

Zadaniem pompy będzie tłoczenie mieszaniny ścieków do separatora piasku z płuczką.

Celem wzruszenia piasku, do dna centralnego leja w komorze piaskownika doprowadzone zostanie sprężone powietrze.

Jak wyżej wspomniano skratki i piasek przed podaniem do kontenerów będą przepłukiwane. Na wodę technologiczną do płukania zostaną wykorzystane ścieki oczyszczone, które będą podawane przez zestaw hydroforowy zamontowany w pompowni osadu PO.

W  budynku BKP zamontowana będzie stacja poboru próbek SPP-1 (ścieków surowych) wyposażona w układ  ich automatycznego poboru.

Po przejściu przez piaskowniki PSW ścieki płyną do komory przelewowej KP-2.

Z komory KP-2 ścieki odpływają do istniejącej komory rozdziału KR-1 poprzez którą następuje rozdział ścieków na dwa ciągi reaktora biologicznego RB (RB-1, RB-2). Każdy ciąg RB-1 i RB-2 podzielony jest dodatkowo jeszcze na dwa ciągi ( RB-1/1, RB-1/2,  RB-2/1, RB-2/2). Tak że praktycznie występować będą cztery ciągi biologicznego oczyszczania. Doprowadzenie ścieków do wybranego ciągu w ramach reaktora RB-1     i RB-2 odbywać się będzie z  kanału wyprowadzonego z komory rozdziału KR-1.

# Część biologiczna

Oczyszczone  mechanicznie  ścieki   z budynku BKP płyną grawitacyjnie poprzez komorę KP-2 do komory rozdziału KR-1 przed reaktor biologiczny RB ( rozumiany jako rektor RB-1 i RB-2 ).  W komorze tej następuje   rozdział ścieków   na  dwa  symetryczne,  równoległe  ciągi  oczyszczania biologicznego w reaktorze RB.

Pojedynczy   ciąg  oczyszczania   w reaktorze RB obejmuje  kaskadę  komór  osadu czynnego o następującym  podstawowym układzie:

- komorę beztlenową (defosfatacji, anaerobową) „AN”;

- komorę niedotlenioną (denitryfikacji, anoksyczne) „DN”;

- komorę tlenową (napowietrzania, nitryfikacji) „N” o przepływie  tłokowym;

Reaktor   RB  kwalifikuje  się  jako  wielofazowy,  jednoosadowy, kaskadowy  reaktor z osadem czynnym nitryfikującym, z wydzieloną. komorą defosfatacji przed fazą denitryfikacji.

W   reaktorze   RB,   w   wyniku  działalności biochemicznej  mikroorganizmów  osadu  czynnego,  zachodzić będą zintegrowane  procesy biologicznego usuwania ze ścieków związków węgla   organicznego,   azotu   i   fosforu.  Technologia  pracy projektowanego reaktora zbliżona jest do technologii znanej jako A2O.

Procesy  zachodzące  w  reaktorze  RB  obejmować  będą:

- utlenianie  związków węgla organicznego (wyrażające się obniżką  BZT5 ścieków),

- utlenianie  związków  azotowych  (nitryfikacja  wyrażająca  się  obniżeniem poziomu azotu TKN),

- redukcję   utlenionych   związków  azotu  (azotanów)  do  azotu  gazowego  (denitryfikacja)  wyrażająca  się  obniżeniem poziomu  azotu ogólnego),

- przemiany  związków  fosforu  prowadzące  do  zwiększonego  - w  stosunku   do   standardowego  osadu  czynnego  -  wbudowywania  związków   fosforu   w  biomasę  osadu  czynnego  (defosfatacja  biologiczna),

- syntezę  biomasy  osadu czynnego wyrażającą się przyrostem masy  osadu  czynnego,  który dla zachowania równowagi usuwany jest z  układu jako osad nadmierny.

Oprócz  wyszczególnionych, zasadniczych procesów biologicznych w reaktorze  RB  prowadzone  będzie  symultaniczne,  uzupełniające strącanie   związków   fosforu   w   oparciu   o  koagulant  PIX (defosfatacja chemiczna) dozowany ze stacji dozowania PIX-u.

Zadaniem  stacji  dozowania PIX będzie magazynowanie i dozowanie preparatu PIX.

Strącanie   symultaniczne   oznacza   strącanie   równoczesne  z oczyszczaniem  biologicznym.  W  takim  przypadku  preparat  PIX dodawany  jest  do  mieszaniny  ścieków  i osadu czynnego.

Strącanie  symultaniczne  obejmuje fizyko-chemiczne reakcje strącania, koagulacji         I sorbcji objawiające się obniżeniem  w ściekach stężenia zanieczyszczeń organicznych oraz związków fosforu.

Symultaniczne   strącanie oprócz podstawowej funkcji usunięcia fosforu wpływa także korzystnie na poprawę   zdolności   sedymentacyjnych   osadu   wyrażającą  się zmniejszeniem  indeksu  osadu. Usuwane w metodzie symultanicznej zanieczyszczenia   usuwane   są  w  formie  osadu  w  osadnikach wtórnych.

Preparat   PIX   jest   koagulantem  nieorganicznym  opartym  na trójwartościowym  żelazie Fe3+(siarczan żelaza w roztworze kwasu siarkowego).  Dodany do ścieków powoduje koagulację i wytrącenie zanieczyszczeń  organicznych  oraz  wiązanie  fosforu  w postaci fosforanów  żelaza usuwanych ze ścieków razem z osadem. Nazwa "PIX" jest handlową nazwą preparatu, którego wytwórcą i dystrybutorem jest KEMIPOL-Police.

Preparat  PIX  będzie  dostarczany  przez  producenta  w postaci handlowej  ciekłej  za  pomocą  samochodu-cysterny, pompowany do zbiornika magazynowego (instalacją pompową będącą na wyposażeniu samochodu-cysterny poprzez wąż tłoczny wsunięty przez górny właz napełnianego   zbiornika)   i  dozowany  do  ścieków  w  postaci handlowej.

Ze zbiornika magazynowego pompa dozująca podawać będzie preparat do ścieków do komory rozdziału KR-2 przed osadnikami wtórnymi OWR.

W   każdym   z   czterech  ciągów reaktora RB (RB-1/1, RB-1/2, RB-2/1, RB-2/2)  zapewniona  będzie  recyrkulacja wewnętrzna  ścieków  z komory N do komory DN, a w odniesieniu do całego   reaktora    recyrkulacja  osadu  z  pompowni  osadu recyrkulowanego PO  do rurociągu przed komorą  rozdziału KR-1 lub bezpośrednio do każdego ciągu. Zawartość  komór AN i DN będzie mieszana i utrzymywana w stanie zawieszenia  poprzez  działanie mieszadeł zatapialnych.

Komory N będą napowietrzane przy zastosowaniu napowietrzania drobnopęche-rzykowego sprężonym powietrzem dostarczanym ze stacji dmuchaw SD. Ilość dostarczanego powietrza do każdego reaktora regulowana będzie w zależności od stężenia tlenu w ściekach, w tych reaktorach. Wzrost stężenia tlenu będzie powodował przymknięcie przepustnicy, a zmniejszenie stężenia tlenu otwieranie przepustnicy. Ze zmianą położenia przepustnicy wiązać się będzie zmiana ciśnienia w rurociągu głównym. Zmiana ciśnienia powodować będzie zmianę wydajności dmuchawy poprzez falownik.

Stacja   dmuchaw   SD   będzie   źródłem   sprężonego  powietrza dostarczanego do reaktora  biologicznego RB dla potrzeb prowadzenia  oczyszczania  ścieków metodą osadu czynnego oraz do komory stabilizacji tlenowej KST; dostarczenie tlenu  (powietrza)  jest  tu jednym z podstawowych warunków  właściwego  prowadzenia procesu.

Stacja dmuchaw jest obiektem istniejącym, w którym zostaną zamontowane dodatkowo trzy dmuchawy ( na potrzeby prowadzenia procesu natleniania reaktora biologicznego ). Istniejące dmuchawy zostaną wykorzystane do natleniania komory stabilizacji tlenowej osadu KST.

Dmuchawy zamontowane będą na niezależnych fundamentach w obudowach dźwiękochłonnych. Dmuchawy przystosowane będą do pracy z falownikiem.

Z  reaktora RB mieszanina osadu czynnego i oczyszczonych ścieków płynie do istniejącej komory rozdziału KR-2. Komora jest obiektem istniejącym wyposażonym w dwa przelewy płaskie. Zadaniem komory rozdziału KR-2 jest odbiór ścieków z reaktora RB, wymieszanie ścieków z preparatem PIX oraz symetryczny podział strumienia ścieków na dwa osadniki wtórne OWR (OWR-1 i OWR-2 ).

Osadniki wtórne są obiektami istniejącymi, z tym że tylko jeden osadnik jest czynny i wyposażony urządzenia do zgarniania osadu i części pływających. W trakcie przebudowy oczyszczalni również drugi osadnik (OWR-2) zostanie wyposażony w instalacje technologiczna ( koryta z przelewami, zgarniacz osadu i części pływających).

Sklarowane ścieki z osadników OWR płyną grawitacyjnie do komory przelewowej   KP-3. Na komorę przelewową KP-3 wykorzystana zostanie istniejąca komora odpływowa za osadnikami, w której zostanie zamontowana zastawka kanałowa. Celem tej zastawki jest spiętrzenie ścieków w komorach odpływowych przy osadnikach wtórnych. Ma to na celu stworzenie retencji ścieków oczyszczonych wykorzystywanych na cele technologiczne oczyszczalni. Do rurociągu odpływowego ścieków oczyszczonych z osadników włączony zostanie rurociąg ssący zestawu hydroforowego podającego wodę technologiczną (ścieki oczyszczone) do budynku BKP i SOO. Zestaw hydroforowy zostanie zamontowany w pompowni osadu PO. Z komory przelewowej KP-3 ścieki odpłyną do komory pomiarowej ścieków  KQ-2 , a następnie do kanału omijającego część biologiczną oczyszczalni doprowadzającego ścieki poprzez komorę pomiarową ścieków oczyszczonych KQ-1 do wylotu WL.

Osad  wtórny  sedymentujący  w osadnikach OWR  pod naporem hydraulicznym  odpływa  do  pompowni osadu PO, natomiast części pływające odprowadzane są do studzienek separacji przylegających do osadników. Wody nadosadowe ze studzienek odprowadzane są pośrednictwem kanalizacji zakładowej do pompowni ścieków własnych PW.

Z  pompowni  PO  zasadnicza  część  osadu  będzie zawracana (recyrkulowana)  przed  reaktor  RB do rurociągu przed komorę rozdziału KR-1 lub bezpośrednio do poszczególnych ciągów reaktorów RB-1 i RB-2, a nadmiar osadu   (osad   nadmierny   przyrastający   w   wyniku  rozkładu zanieczyszczeń)  podawany  będzie  przez  pompownię  PO na część osadową oczyszczalni do komory stabilizacji tlenowej osadu KST lub zagęszczacza grawitacyjnego ZAG lub bezpośrednio do odwodnienia w stacji odwadniania SOO.

# Część osadowa

W związku z adaptacją istniejącej otwartej komory fermentacyjnej na reaktor biologiczny RB-2 w części osadowej oczyszczalni  przewidziano tlenową stabilizację osadu. W tym celu zostanie wykonana komora stabilizacji tlenowej KST osadu.

Komora stabilizacji tlenowej KST osadu służyć będzie jako:

- zbiornik do stabilizacji tlenowej osadu,

- zasobnik osadu przed jego podaniem do stacji odwadniania osadu SOO.

Komora przedzielona będzie ścianą pozwalając w sytuacjach awaryjnych ( np. wymiana rusztu ) na wyłączenie jednej części.  Połączenie pomiędzy komorami wykonane będzie za pomocą rurociągu, który wyposażony będzie w zasuwy z napędem ręcznym. W trakcie bieżącej eksploatacji zasuwy te będą otwarte dzięki czemu osad będzie przepływał z jednej komory do drugiej. Jedynie w sytuacjach awaryjnych zasuwa do wybranej komory będzie zamknięta.

W komorze stabilizacji osadu przy wyłączonym napowietrzaniu będzie można prowadzić proces zagęszczania osadu i odprowadzania wód nadosadowych z jednej komory, gdy w tym samym czasie w drugiej komorze jest napowietrzanie. Doprowadzenie osadu świeżego odbywać się będzie do komory napowietrzanej. 
W wyniku stabilizacji tlenowej osadu następować będzie  ubytek zawartości masy organicznej czyli mineralizacja osadu, tak aby ustabilizowany osad nie podlegał późniejszemu zagniwaniu. W czasie stabilizacji tlenowej następuje także na ogół zmniejszenie ilości zanieczyszczeń biologicznych i zwiększenie zdolności sedymentacyjnych osadu.

Dostarczanie tlenu do procesu stabilizacji odbywać się będzie poprzez ruszt do napowietrzania drobnopęcherzykowego zasilany w sprężone powietrze ze stacji dmuchaw SD.

Ilość dostarczanego powietrza do każdej komory regulowana będzie w zależności od stężenia tlenu w osadzie. Wzrost stężenia tlenu będzie powodował przymknięcie przepustnicy, a zmniejszenie stężenia tlenu otwieranie przepustnicy. Ze zmianą położenia przepustnicy wiązać się będzie zmiana ciśnienia w rurociągu głównym. Zmiana ciśnienia powodować będzie zmianę wydajności dmuchawy poprzez falownik.

Opcjonalnie ilość dostarczanego powietrza odbywać się będzie w systemie nastaw czasowych.

Osad w komorach KST podlegać będzie okresowemu grawitacyjnemu zagęszczaniu. Odbywać się to będzie po wyłączaniu na pewien czas napowietrzania w jednej komorze. Ciecz nadosadowa po okresie sedymentacji będzie dekantowana za pomocą przelewów teleskopowych.

Po cyklu dekantacji osadu napowietrzanie komory KST będzie ponownie uruchamiane   i osad wymieszany z dna komory podawany będzie grawitacyjnie lub wspomagany pompowo do stacji odwadniania osadu SOO.

Doprowadzenie osadu do komór KST w zasadzie będzie mogło się odbywać w dowolnym czasie i reżimie. Osad do komór podawany będzie za pomocą istniejącej pompy z pompowni PO.

W nowym układzie technologicznym osad  nadmierny z pompowni PO będzie mógł być podawany w następujących układach:

- pompownia osadu PO – komora stabilizacji osadu – stacja odwadniania osadu SOO,

- pompownia osadu PO – zagęszczacz grawitacyjny ZAG - komora stabilizacji osadu – stacja odwadniania osadu SOO,

- pompownia osadu PO – komora stabilizacji osadu – zagęszczacz grawitacyjny ZAG -  stacja odwadniania osadu SOO,

- pompownia osadu PO – stacja odwadniania osadu SOO.

Osad podawany będzie do stacji odwadniania osadu SOO, której podstawową funkcją będzie mechaniczne zagęszczanie i odwodnienie osadów  powstających na oczyszczalni w procesie obróbki ścieków. Odwodnienie  osadów  ma  na  celu  zmniejszenie  ich objętości i uwodnienia  do  postaci  stałej  (niepłynnej). Odwodniony osad będzie mieszany z wapnem palonym CaO mającym na celu przede wszystkim higienizację  osadu oraz poprawę jego właściwości fizyko-chemicznych.

Odwadnianie osadu prowadzone będzie w oparciu o zagęszczacz mechaniczny i prasę filtracyjną taśmową. Wymagane płukanie prasy realizowane będzie za pomocą ścieków oczyszczonych, a w sytuacjach awaryjnych wodą. Popłuczyny odprowadzane będą do kanalizacji zakładowej.

Wprowadzenie wapnowania  w ramach stacji SOO polega na zainstalowaniu zasobnika (silosa) z wapnem wraz z układem dozownika i przenośników wapna. Wapno dozowane będzie do przenośnika, w którym nastąpi zmieszanie osadu odwodnionego z wapnem.

Stosowanym wapnem byłoby wapno palone (tlenkowe) o zawartości 90% CaO, drobnomielone.

Dla  prawidłowego  przebiegu procesu odwadniania osadu niezbędne jest  doprowadzenie  medium płuczącego: wody  wodociągowej  do  pras taśmowych oraz odprowadzenie popłuczyn i filtratu. W celu ograniczenia zużycia wody do płukania prasy wykorzystane zostaną ścieki oczyszczone dostarczane z pompowni ścieków oczyszczonych PSO zlokalizowanej pompowni osadu PO.

Odwodniony i zwapnowany osad  podawany będzie za pomocą przenośnika ślimakowego do stojącej w pomieszczeniu przyczepy ciągnikowej lub kontenera             i wywożony do składowiska osadu odwodnionego SKO.

Osad na składowisku SKO będzie składowany w celu jego leżakowania (dojrzewania). Po wymaganym okresie leżakowania osad z wapnem, przy zapewnieniu wymaganych procedur (atesty i pozwolenia) będzie mógł być wykorzystywany przyrodniczo lub rolniczo: jako środek do wzbogacania struktur gleb, do nawożenia określonych upraw, do rekultywacji terenów zdegradowanych, pogorzelisk, miejsc po wyrębie lasów, itp. Wielkość placu została dostosowana do zapewnienia 5 miesięcznego przetrzymania osadu.

# ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

# Budynek krat i piaskowników BKP

Budynek krat i piaskowników jest obiektem istniejącym, w którym zlokalizowane są:

- komora przelewowa KP-1,

- kraty – kratownia KRT,

- piaskowniki PSW,

- dmuchawy na potrzeby piaskowników.

Zakres przebudowy węzła podczyszczania mechanicznego zlokalizowanego w budynku krat i piaskowników BKP obejmuje:

- instalację przelewu burzowego znajdującego się na kanale dopływowym przed kratami,

- zainstalowanie, w miejsce jednej z istniejących krat, nowej automatycznej kraty schodkowej o prześwicie s=6 mm.

- zainstalowanie prasopłuczki skratek,

- zainstalowanie kompaktowego urządzenia służącego do płukania i odwadniania zatrzymanego w piaskowniku piasku.

- rezygnację z dalszego wykorzystania magazynu piasku i zapewnienie usuwania skratek i piasku do pojemników 1,1 m3.

- demontaż instalacji do usuwania piasku ( dmuchawy, rurociągi do odprowadzania piasku)

- montaż w piaskownikach pomp do usuwania pulpy piaskowej,

- montaż rurociągów pulpy piaskowej,

- montaż sprężarki i instalacji sprężonego powietrza,

- wymiana istniejącego przykrycia stalowego na przykrycie ze stali kwasoodpornej.

# Komora przelewowa przed częścią mechaniczną KP-1

# Funkcja i technologia komory przelewowej

W kanale doprowadzającym ścieki do krat wykonany jest przelew, którym poprzez komorę przelewową KP-1 ścieki mogą odpływać na część biologiczną oczyszczalni lub bezpośrednio do wylotu omijając część mechaniczną oczyszczalni. Krawędź przelewowa w kanale powinna być tak ustawiona, aby pozwolić przyjęcie ścieków na część mechaniczną oczyszczalni wynikającą z jej  maksymalnej przepustowości (Qmax=880 m3/h, tak aby w sytuacji dużych napływów ścieków ( pora deszczowa) jak największa ich ilość mogła być oczyszczona na części mechanicznej.

Zadaniem komory przelewowej KP-1 jest odprowadzanie przed oczyszczeniem mechanicznym tej ilości ścieków, która przekracza maksymalną hydrauliczną przepustowość kraty.

# Rozwiązanie techniczne komory przelewowej

Komora KP-1 jest obiektem istniejącym . Jest to komora żelbetowa o wymiarach A*B*H=1,7*3,1*3,21 m. Przez komorę przeprowadzony jest kanał o szerokości B=1,20 m z którego na wysokości h=0,53 m od jego dna wykonane są przelewy. W celu umożliwienia skierowania większej ilości ścieków ( max Q=880 m3/h ) do oczyszczania mechanicznego krawędź przelewu musi być podniesiona do wysokości h=0,60 m od dna kanału.. W tym celu do istniejącej betonowej krawędzi przelewowej należy zamontować przelew z blachy kwasoodpornej gr 3 mm. Będzie to przelew długości L=1,70 m i wysokości h=0,30 m wyposażony w otwory fasolowe pozwalające na jego wypoziomowanie i regulację wysokości jego umieszczenia. Zakres regulacji przelewu ± 5 cm.

# Kratownia KRT

# Funkcja i technologia kratowni

Funkcją   kratowni jako   węzła   w  układzie  technologicznym  oczyszczania    ścieków   jest   cedzenie   ścieków   surowych dopływających   do   oczyszczalni.   Ścieki  przepływając  przez  kraty  pozbawione zostaną większych zanieczyszczeń stałych  - jest to pierwsza i podstawowa operacja w oczyszczaniu ścieków. Zatrzymane  zanieczyszczenia (skratki) z kraty zsuwać się będą do praski  skratek. W  prasce  skratki  zostaną odwodnione (sprasowane i przepłukane) i podane przez nią do stojącego wewnątrz kratowni   pojemnika na skratki, gdzie będą dezynfekowane.

Zdaniem  kratowni   będzie  więc usunięcie ze ścieków skratek oraz   dalsza   obróbka   skratek,   w   sposób   higieniczny  i ograniczający obsługę ręczną. Kratownia wyposażona jest w kraty mechaniczne.

# Rozwiązanie techniczne kratowni

W kanale od strony wejścia istniejąca krata rzadka typu KUMP - 1500-1,9-l zostanie zdemontowana, a na jej miejsce po przewężeniu kanału za pomocą ścian z blachy kwasoodpornej zostanie zamontowana krata gęsta schodkowa . Będzie to krata typu OZ-D/800/6 prod. EKOCELKON Puck ze stali kwasoodpornej o parametrach: szerokość B=80 cm, prześwit s=6 mm, przepustowości Q=880 m3/h przy spiętrzeniu ścieków przed kratą H= 60 cm , silnik N= 3,0 kW.

Krata schodkowa składa się zasadniczo z dwóch krat wykonanych ze stali  nierdzewnej (kwasoodpornej),  jednej  stałej  i  drugiej  ruchomej. Część ruchoma  wykonuje  ruchy  koliste  (napęd  mimośrodowy) zgodne z kierunkiem  przepływu  ścieków,  tak  że  cała  powierzchnia  kraty przenosi  skratki o jeden stopień wyżej za każdym obrotem. Takie rozwiązanie   pozwala   na  efektywne  oddzielenie  skratek  bez konieczności spłukiwania lub szczotkowania kraty.

Istotną  rolę  przy cedzeniu zanieczyszczeń odgrywa tworzący się tzw.  "kożuszek"            z  zanieczyszczeń  zbierających się na kracie, stanowiący   rodzaj   filtru   dla   następnych  zanieczyszczeń. Powstający  kożuszek  powoduje  dodatkowy  opór  na kracie, stąd krata  tego  typu  dostosowana  jest  do  pracy  przy  różnicy w napełnieniach przed i za kratą do 20cm.

Napęd  kraty  umieszczony jest w jej najwyższym punkcie i składa się   z  silnika  elektrycznego i przekładni ślimakowej osadzonej bezpośrednio na   wałku   napędowym wprawiającym  w  ruch  ruchomą część kraty. Krata załączana jest automatycznie w funkcji spiętrzenia ścieków w kanale przed kratą (układ sterujący dostarcza producent).

Krata  wykonywana  jest  w  całości,  gotowa  do  zamontowania w przygotowany  kanał.  Elementy  montażowe dla kraty, w tym płyty dystansowe  uszczelniające  przestrzeń  między kratą, a ściankami kanału, dostarcza producent kraty (EKOCELKON Puck).

Skratki zatrzymane na danej kracie mechanicznej i podnoszone przez nią do  poziomu  zrzutowego  spadać  będą bezpośrednio do  prasopłuczki  skratek prod. EKOCELKON Puck.

Połączenia  przestrzeni  między zsypem z kraty a praską wykonane będzie w formie zamkniętego profilu. Ograniczy  to  kontakt  skratek  z otoczeniem i podniesie walory higieniczne rozwiązania.

Działanie  praski  będzie  powodować  płukanie i odwodnienie  (sprasowanie) skratek  oraz  ich transport (przepychanie) w rurociągu tłocznym  Praska sterowana  będzie w  funkcji  nastawionej  uprzednio ilości cykli pracy  krat; szafka sterująca  jest wspólna dla kraty  i praski.

Odciek  ze  skratek  (z  praski)  skierowany  będzie  do kanału ściekowego w kraty

Skratki   z   rurociągu  tłocznego  skratek tłoczone będą do kontenera  śmieciowego ( ogrzewanego) na  kółkach  o poj. 1,1 m3, a następnie będą wywożone na składowisko skratek. Skratki gromadzone w kontenerze będą dezynfekowane przez kilkukrotne  w ciągu doby przesypanie skratek wapnem chlorowanym.

Nowa krata schodkowa wraz z prasopłuczką skratek umieszczone będą w osłonie  termicznej z ogrzewaniem. Rurociąg sprasowanych skratek zabezpieczony będzie taśmą grzewczą oraz otuliną termoizolacyjną.

Druga istniejąca mechaniczna krata rzadka wraz z systemem odprowadzania skratek (taśmociąg) pozostanie bez zmian. Krata ta będzie pełnić funkcję kraty awaryjnej.

# Piaskowniki PSW

# Funkcja i technologia piaskowników

Funkcją piaskowników wirowych jest usunięcie ze ścieków zawiesiny mineralnej łatwoopadającej - piasku. Piasek ze ścieków usuwany jest przede wszystkim ze względów eksploatacyjnych; nie usunięty piasek powoduje w dalszych obiektach cementację rurociągów odkładanie złogów w zbiornikach, ścieranie wirników pomp itp. Nie usunięty piasek trafiałby ostatecznie do części osadowej i stwarzałby niepotrzebny balast w osadzie z oczyszczalni.

Wytrącanie  piasku  w  piaskownikach  PSW  osiągane jest poprzez zmniejszenie  prędkości przepływu ścieków umożliwiające opadanie zawiesiny o średnicy ziaren d>0,20mm.

Ruch   ścieków  w  piaskowniku  ma  charakter  okrężny (wirowy).  Piaskownik  PSW pod względem zasady działania odpowiada piaskownikowi typu Geigera.

Wytrącany  w  piaskownikach  PSW  piasek podawany będzie  do  płuczki piasku celem wypłukania i odwodnienia. Odwodniony   piasek   z  płuczki  podawany  będzie  przez  to urządzenie   do kontenerów ( ogrzewanych) i będzie wywożony na wysypisko śmieci.

Za piaskownikiem  ścieki skierowane są do komory przelewowej KP-1 przed częścią biologiczną oczyszczalni.

# Rozwiązanie techniczne piaskowników

Istniejący system usuwania piasku przy pomocy pomp mamutowych jest mało wydajny  i przy dużych napływach ścieków pompy mamutowe są zasypywane  piaskiem do tego stopnia, że przestają działać. W tej sytuacji  w celu usprawnienia efektywności usuwania piasku istniejące pompy mamutowe zostaną zdemontowane i zastosowane pompy  wirowe wspomagane systemem powietrznego wzruszania pulpy piaskowej w leju piaskowników. Zamontowane zostaną pompy typu DS 3085.183. MT/487, Q=26 m3/h, H=5,5 m, N=2,0 kW firmy Flygt. Pulpa piaskowa z piaskowników tłoczona będzie rurociągami ze stali kwasoodpornej DN 65 do pojemnika ze stali kwasoodpornej o wymiarach a*b*h=60*60*40 cm, którego zadaniem jest otworzenie układu w celu zapewnienia odpowiedniej wysokości geometrycznej podnoszenia dla pomp. Z pojemnika pulpa piaskowa odpłynie grawitacyjnie rurociągiem DN 150 ze stali kwasoodpornej do separatora piasku z płuczką. Będzie to separator-płuczka typu SSP-7 prod. EKOCELKON Puck o parametrach: Qmax=27m3/h, N=1,1 kW.

Celem wzruszenia piasku, do dna centralnego leja w komorze piaskownika doprowadzone zostanie sprężone powietrze. W tym celu należy wykonać instalację z rur stalowych kwasoodpornych DN 20 poprowadzonych od sprężarki. Zastosowana zostanie sprężarka typu AB10/0,4-380-120 dost. AIRPOL Poznań o parametrach technicznych Q=10 m3/h, p=4,0 bary, N=2,2 kW.

Na przewodzie sprężonego powietrza przed piaskownikami należy zamontować zawory zaporowe elektromagnetyczne pośredniego działania DN 20, które uruchamiane w  systemie automatyki będą okresowo doprowadzały powietrze do piaskowników w celu wzruszenia piasku.

Jak wyżej wspomniano skratki i piasek przed podaniem do kontenerów będą przepłukiwane. Na wodę technologiczną do płukania zostaną wykorzystane ścieki oczyszczone, które będą podawane przez zestaw hydroforowy zamontowany w pompowni osadu PO.

Ze względu na zły stan techniczny przykryć stalowych piaskowników zostaną one wymienione na przykrycia ze stali kwasoodpornej.

# Stanowisko poboru próbek SPP-1

# Funkcja i technologia stanowiska poboru próbek

Zadaniem stanowiska poboru próbek SSP-1 będzie automatyczny pobór prób ścieków surowych do analiz laboratoryjnych.

# Rozwiązanie techniczne stanowiska poboru próbek

Punkt poboru próbek zlokalizowany zostanie w pobliżu komory przelewowej KP-1. Będzie to chłodziarka ze stali kwasoodpornej, w której umieszczone są:

- przyrząd do poboru próbek ścieków z zasysaniem próżniowym ,

- pojemniki na próbki,

- moduły dystrybucji próbek.

Wielkość pobieranych próbek będzie zależna od natężenia przepływu ścieków. Uśredniona całodobowa próbka będzie poddana analizie w laboratorium. Ścieki pobierane będą z kanału przed kratami. Pobór odbywać się będzie wężem DN 25.

# Instalacja wody technologicznej

W celu ograniczenia zużycia wody wodociągowej zaprojektowano instalacje wody technologicznej ( ścieki oczyszczone), które doprowadzane będą z pompowni PSO zlokalizowanej w pompowni osadu PO.

Woda technologiczna do budynku krat i piaskowników doprowadzona zostanie rurociągiem PE Dy 63 poprowadzonym pod fundamentem w rurociągu ochronnym PE Dy 160.

Po wyprowadzaniu rurociągu PE Dy 63 nad posadzkę należy zastosować redukcje i wewnątrz pomieszczenie wykonywać instalacje z rur stalowych ocynkowanych DN 25 i DN 40. Rurociągi należy  owinąć taśmą grzewczą i zabezpieczyć termoizolacją ( tuleje z pianki poliuretanowej). Instalację należy doprowadzić do  prasopłuczki i separatora -płuczki piasku. Na podejściach do urządzeń oraz na wyjściu instalacji z posadzki należy zamontować zawory odcinające odpowiednio DN 25 i DN 40.

Uwaga:

Kształtki, redukcje, opaski, podpory itp. Drobne elementy instalacyjne: wg części rysunkowej i/lub rozwiązania i obmiaru Wykonawcy.

# Osadniki wtórne OWR (OWR-1,OWR-2)

# Funkcja i technologia osadników wtórnych

Istniejące   osadniki   można   zakwalifikować  jako  osadniki radialne,  o  poziomym  przepływie,  z  centralnym  zasilaniem i obwodowym odpływem.

Zadaniem   osadników   wtórnych  OWR  jest  oddzielenie  osadu czynnego od oczyszczonych ścieków.

Do  osadników dopływa  z reaktora biologicznego RB mieszanina  obu wymienionych faz.

W osadnikach wtórnych OWR, w procesie sedymentacji kłaczki osadu czynnego    opadają  na  dno,  a  sklarowane  ścieki, poprzez przelewy,  odpływają  będą  do komory przelewowej KP-3, a stamtąd poprzez komory pomiarowe ścieków oczyszczonych KQ-2 i KQ-1 do wylotu

Osad  z  dna  osadnika  zgarniany  jest  zgarniaczem  osadu do centralnego  leja,  skąd,  pod  naporem  hydraulicznym ścieków w osadniku, odpływa do pompowni osadu PO.

Części  pływające z powierzchni zwierciadła ścieków w osadnikach zgarniane  są  do  leja  zrzutowego części pływających i dalej spływają do komór  separacji przylegających do osadników.

# Rozwiązanie techniczne osadników wtórnych

Osadniki wtórne są obiektami istniejącymi, z tym że tylko jeden osadnik jest czynny 
i wyposażony urządzenia do zgarniania osadu i części pływających. Są  to osadniki poziome, radialne  średnicy 18,0 m.

Zakres prac w ramach osadników  obejmuje:

- renowację bieżni osadnika OWR-1,

- wypoziomowanie koryt odpływowych w osadniku OWR-1

- montaż szczotki czyszczącej bieżnię osadnika OWR-1

- montaż zgarniacza osadu i części pływających w osadniku OWR-2

- montaż deflektora na wlocie ścieków do osadnika OWR-2,

- montaż koryta odpływowego z przelewem pilastym i fartuchem do zatrzymywania części pływających w osadniku OWR-2,

- montaż rurociągów technologicznych wewnątrz osadnika OWR-2

# Komora przelewowa KP-3

# Funkcja i technologia komory przelewowej

Zadaniem komory przelewowej jest podpiętrzenie ścieków oczyszczonych w rurociągu odpływowym za osadnikami wtórnymi w celu zapewnienia retencji ścieków oczyszczonych na potrzeby technologiczne oczyszczalni.

# Rozwiązanie techniczne komory przelewowej

Na komorę przelewową zostanie wykorzystana istniejąca komora odpływowa zlokalizowana za osadnikiem wtórnym OWR-2. W celu spiętrzenia ścieków w komorze tej należy zamontować zastawkę kanałową typu ZK-1 szerokości B=1,0 m o wysokości zawieradła Hz=0,8 m i skoku s=0,8 m. Zastawka prod. PRODEKO Ełk wykonana będzie ze stali kwasoodpornej.

# Pompownia osadu

# Funkcja i technologia pompowni osadu

Zadaniem pompowni PO będzie:

- pompowanie osadu czynnego dopływającego z osadników wtórnych do reaktora biologicznego RB przez  co  wytworzona  zostanie recyrkulacja osadu czynnego, będąca jednym  z  podstawowych  warunków  prowadzenia  projektowanego  procesu  oczyszczenia,

- pompowanie  części  osadu  czynnego  dopływającego  z osadników wtórnych 
OWR na  część osadową oczyszczalni (do komór stabilizacji tlenowej KST lub zagęszczacza grawitacyjnego ZAG lub bezpośrednio do odwodnienia w stacji odwadniania SOO).Ta część pompowanego osadu stanowić będzie  osad  nadmierny,  tj. odpowiadać ilości osadu, który przyrósł w  wyniku  rozkładu  zanieczyszczeń. Regularne odprowadzenie osadu  nadmiernego  z  obiegu  w  części  biologicznej  jest  jednym z  warunków  zachowania  warunków równowagi w prowadzonym procesie  osadu czynnego.

- pomiar ilości osadu recyrkulowanego i nadmiernego. Pomiar przepływu ścieków realizowany będzie przez mierniki elektromagnetyczne przepływu zainstalowane na rurociągu osadu nadmiernego i recyrkulowanego. Mierzone objętościowe natężenie przepływu będzie mogło być przetwarzane przez system automatyki oczyszczalni        w wartości pochodne (np. sumowanie ilości osadu w określonym czasie).

# Rozwiązanie techniczne  pompowni osadu

Zakres prac w ramach pompowni osadu  obejmuje:

- połączenie rurociągów technologicznych osadnika OWR-2 z komorą czerpalną pompowni osadu,

- montaż armatury ( zasuwy z napędem elektrycznym),

- montaż przepływomierza elektromagnetycznego do pomiaru osadu recyrkulowanego na rurociągu tłocznym,

- montaż zestawu hydroforowego na ścieki oczyszczone,

W celu zapewnienie przepływu  osadu do komory czerpalnej należy połączyć zaślepione odcinki rurociągu DN 250. Połączenie należy wykonać rurociągiem stalowym Dz 273*4,0. Na rurociągu osadu odprowadzającego osad z osadnika OWR-2 oraz na rurociągu tłocznym za przepływomierzem DN 250 należy zamontować zasuwy płaskie typu 2911 firmy JAFAR SA Jasło. Zasuwy należy wyposażyć w napęd elektryczny regulacyjny AUMA.

W pompowni osadu zamontowany zostanie zestaw hydroforowy do pompownia ścieków oczyszczonych na cele technologiczne ( płukanie skratek, piasku i prasy tasmowej).

Będzie to zestaw typu ZH/CL/M 2.18.50 prod. INSTAL COMPACT z Tarnowa Podgórnego. Zestaw  składać się będzie się z dwóch pomp, wydajność zestawu Q=20 m3/h, p=5 bar, N=2*5,0 kW.

# Zagęszczacz osadu ZAG

# Funkcja i technologia zagęszczacza osadu

Zadaniem zagęszcza osadu ZAG będzie zagęszczanie osadu nadmiernego przed lub po komorach stabilizacji tlenowej KST.

# Rozwiązanie techniczne zagęszczacza osadu

Zagęszczacz osadu jest obiektem istniejącym. Jest to zagęszczacz pionowy typu ZGPp wg systemu UNIKLAR z dnem płaskim o wymiarach D*H=4,5*4,39 m. Zagęszczacz wyposażony jest w mieszadło prętowe typu MPp-4,5 z silnikiem N=0,8 kW. Do zagęszczacz przylega komora zasuw z pompownią osadu.

Zakres prac montażowych obejmuje wymianę istniejącej pompy zatapialnej. Zamontowana zostanie pompa typu NP 3085.183 MT/460 firmy FLYGT o parametrach:

Q=48,0 m3/h, H=7,6 m, N=2,0 kW.

# OBLICZENIA - CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE

Zestawienie obliczeń  i projektowanych parametrów  technologicznych podaje się w syntetycznej, tabelarycznej formie. Obliczenia dla części biologicznej oczyszczalni wykonano w oparciu o wytyczne ATV A-131 "Wymiarowanie urządzeń osadu czynnego powyżej 5000RLM".

### Tabela 6 Charakterystyczne parametry technologiczne

| WIELKOŚĆ (OBIEKT) | Jednostka | T=10 | T=20 |
| --- | --- | --- | --- |
| DOPŁYWY ŚCIEKÓW: |  |  |  |
| Qdśr | m3/d | 3 000 | 3 000 |
| Qdmax | m3/d | 10 000 | 10 000 |
| Qhśr | m3/h | 125 | 125 |
| Qhdz | m3/h | 146 | 146 |
| Qhmax (pogoda bezdeszczowa ) | m3/h | 250 | 250 |
| Qhmaxd (pogoda deszczowa) | m3/h | 500,0 | 500,0 |
| RLM /a'bzt5=60g/mk d/ | mk | 25 000 | 25 000 |
| STĘŻENIA ZANIECZYSZCZEŃ W ŚCIEKACH SUROWYCH: |  |  |  |
| BZT5 | gO2/m3 | 500 | 500 |
| ChZT | gO2/m3 | 1000 | 1000 |
| zawiesina ogólna | g/m3 | 542 | 542 |
| Nog | g N/m3 | 100,0 | 100,0 |
| Pog | g P/m3 | 20,8 | 20,8 |
| MAX. STĘŻENIA ZANIECZYSZCZEŃ W ŚCIEKACH OCZYSZCZONYCH - UE |  |  |  |
| BZT5 | gO2/m3 | 150,0 | 150,0 |
| ChZT | gO2/m3 | 250,0 | 250,0 |
| zawiesina ogólna | g/m3 | 54,2 | 54,2 |
| Nog | g N/m3 | 30,0 | 30,0 |
| Pog | g P/m3 | 4,2 | 4,2 |
| MAX. STĘŻENIA ZANIECZYSZCZEŃ W ŚCIEKACH OCZYSZCZONYCH - RP |  |  |  |
| BZT5 | gO2/m3 | 50,0 | 50,0 |
| ChZT | gO2/m3 | 250,0 | 250,0 |
| zawiesina ogólna | g/m3 | 54,2 | 54,2 |
| Nog | g N/m3 | 15,0 | 15,0 |
| Pog | g P/m3 | 2,1 | 2,1 |
| MIN. EFEKTYWNOŚĆ OCZYSZCZALNI | 11,88 |  |  |
| BZT5 | gO2/m3 | 90,0% | 90,0% |
| ChZT | gO2/m3 | 75,0% | 75,0% |
| zawiesina ogólna | g/m3 | 90,0% | 90,0% |
| Nog | g N/m3 | 85,0% | 85,0% |
| Pog | g P/m3 | 90,0% | 90,0% |
| ŁADUNKI ZANIECZYSZCZEŃ W ŚCIEKACH SUROWYCHI: |  |  |  |
| BZT5 | kgO2/d | 1 500 | 1 500 |
| ChZT | kgO2/d | 3 000 | 3 000 |
| zawiesina ogólna | kg/d | 1 625 | 1 625 |
| Nog | kg N/d | 300 | 300 |
| Pog | kg P/d | 62,5 | 62,5 |
| OCZYSZCZANIE MECHANICZNE: |  |  |  |
| OCZYSZCZANIE NA KRACIE W BKP: |  |  |  |
| typ kraty: krata |  |  |  |
| ilość | szt. | 1 | 1 |
| prześwit kraty (b) | mm | 6 | 6 |
| jednostkowa ilość sprasowanych skratek | dm3/mk rok | 8 | 8 |
| dobowa ilość wydzielonych skratek | m3 | 0,55 | 0,55 |
| jednostkowa zużycie wapna chlorowanego | kg/m3 skratek | 25 | 25 |
| dobowe zużycie wapna chlorowanego | kg | 13,7 | 13,7 |
| OCZYSZCZANIE W PIASKOWNIKU W BKP |  |  |  |
| typ piaskownika: poziomy, radialny |  |  |  |
| ilość piaskowników | szt. | 2,0 | 2,0 |
| średnica piaskownika | m | 4,0 | 4,0 |
| wysokość części przepływowej | m | 0,40 | 0,40 |
| powierzchnia piaskownika | m2 | 25,1 | 25,1 |
| obciążenie hydrauliczne powierzchni piaskowników /przy Qhmax/ | m/s | 0,003 | 0,003 |
| czas zatrzymania w piaskownikach /przy Qhmax/ | s | 145 | 145 |
| jednostkowa ilość wydzielonego piasku | dm3/1000m3 | 100 | 100 |
| dobowa ilość wydzielonego piasku | m3 | 0,300 | 0,300 |
| OBNIŻKA STĘŻEŃ ZANIECZYSZCZEŃ PO CZĘŚCI MECHANICZNEJ: |  |  |  |
| BZT5 | % | 5% | 5% |
| ChZT | % | 5% | 5% |
| zawiesina ogólna | % | 5% | 5% |
| Nog | % | 0% | 0% |
| Pog | % | 0% | 0% |
| maksymalne natężenie recyrkulacji (Qrec) | m3/h | 185 | 155 |
| czas zatrzymania w komorach predenitryfikacji /przy Qrec/ | min | #ADR! | #ADR! |
| dobowe zapotrzebowanie PAX-u | m3/d | 0,26 | 0,14 |
|  |  | 0,75 | 1,05 |
| przyjęta ilość szczotek napowietrzających | szt. |  |  |
| moc szczotki |  | 40 | 40 |
| Zużycie energii |  | 1453 | 1670 |
|  |  | -13782 | -14218 |
| 128,74 |  | ########## | ########## |
| moc dmucawy |  | 260,0 | 260,0 |
| Zużycie energii |  | 15387 | 15691 |
| SOR |  |  |  |
| OSADNIKI WTÓRNE (OWR): |  |  |  |
| typ osadników: poziome, radialne |  |  |  |
| ilość osadników | szt. | 2 | 2 |
| średnica osadnika | m | 18,0 | 18,0 |
| głębokość czynna w 2/3 drogi przepływu | m | 4,0 | 4,0 |
| powierzchnia czynna osadników (Fcz) | m2 | 254 | 254 |
| pojemność całkowita osadnika | m3 | 1018 | 1018 |
| czas zatrzymania ścieków /przy Qhmax/ | h | 8,14 | 8,14 |
| czas zatrzymania ścieków /przy Qhmaxd/ | h | 4,07 | 4,07 |
| czas zatrzymania ścieków /przy Qhdz/ | h | 13,91 | 13,91 |
| hydrauliczne obciążenie powierzchni /przy Qhmax/ | m3/m2 h | 0,49 | 0,49 |
| hydrauliczne obciążenie powierzchni /przy Qhmaxd/ | m3/m2 h | 0,98 | 0,98 |
| hydrauliczne obciążenie powierzchni /przy Qhdz/ | m3/m2 h | 0,29 | 0,29 |
| stężenie osadu (zawiesin) w dopływie (Xśr) | kg/m3 | 5 | 4,5 |
| obciążenie powierzchni osadników zawiesiną /przy Qhmax/ (Zmax) | kg/m2 h | 2,48 | 2,21 |
| obciążenie powierzchni osadników zawiesiną /przy Qhmaxd/ (Zmax) | kg/m2 h | 4,95 | 4,42 |
| obciążenie powierzchni osadników zawiesiną /przy Qhdz/ (Z): | kg/m2 h | 1,45 | 1,29 |
| stężenie osadu recyrkulowanego | kg/m3 | 8,5 | 8,5 |
| wymagany stopień recyrkulacji /w stosunku do Qhdz/ | % | 146% | 113% |
| wymagane natężenie recyrkulacji | m3/h | 213 | 165 |
| długość przelewów odpływowych | m | 150 | 150 |
| obciążenie przelewów odpływowych /przy Qhmax/ | m3/m h | 3,3 | 3,3 |
| obciążenie przelewów odpływowych /przy Qhdz/ | m3/m h | 1,0 | 1,0 |
| przyjęte natężenie recyrkulacji | m3/h | 185 | 155 |
| POMPOWNIA OSADU (PO) |  |  |  |
| rodzaj pomp: wirowe, w zabudowie suchej | - |  |  |
| ilość roboczych pomp osadu recyrkulowanego | szt. | 1 | 1 |
| wymagany stopień recyrkulacji osadu /w stosunku do Qhdz/ | % | 62% | 62% |
| wymagane natężenie recyrkulacji | m3/h | 155 | 155 |
| minimalna wydajność jednej pompy | m3/h | 155 | 155 |
| dobowy ładunek BZT5 w dopływie na część biologiczną | kgO2/d | 1 496 | 1 496 |
| jednostkowy przyrost osadu (Dm) | kgsm/kg BZT5 | 1,091 | 0,959 |
| dobowa ilość osadu nadmiernego | kgsm/d | 1633 | 1434 |
| uwodnienie osadu nadmiernego | % | 98,82% | 98,82% |
| zawartość chloru w 15% podchlorynie sodu | gCl2/dm3 | 145 | 145 |
| dobowe zapotrzebowanie 15% podchlorynu sodu | dm3/d | 8,1 | 7,2 |
| dobowa objętość osadu nadmiernego | m3/d | 138,9 | 122,0 |

Analiza hydrauliczna osadników wtórnych wskazuje, że na ciąg biologiczny można kierować dopływ ścieków odpowiadający porze deszczowej tzn. Qhmaxd=500 m3/h

# ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW Z WYPOSAŻENIEM

Uwagi:

- Niniejsze zestawienie obejmuje obiekty wraz z podstawowym wyposażeniem.

Oznaczenia nagłówków tabeli:
n - ilość
N - moc zainstalowana (moc znamionowa silnika), kW,

Tabela 7 Zestawienie parametrów techniczno-technologicznych

| LP | W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E | n | ##### N [kW] | Producent / dostawca | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | BUDYNEK KRT I PIASKOWNIKÓW „BKP” |  |  |  | istniejący budynek |
|  | WYPOSAŻENIE: |  |  |  |  |
| 1 | Przelew z blachy kwasoodpornej z otworami fasolowymi, L=1,90 m, H=0,25 m | 2 szt. |  | EKOKLAR Piła |  |
| 2 | Krata mechaniczna, schodkowa typu OZ-D/800/6 ze stali kwasoodpornej; szerokość B=80 cm, przepustowość Q=880 m3/h przy spiętrzeniu ścieków przed kratą H= 60 cm, prześwit b=6mm, silnik N= 3,0 kW, | 1 szt. | 3,0 | EKOCELKON Puck |  |
| 3 | Osłona termiczna do kraty i prasopłuczki, N=3,0 kW | 1 szt. | 3,0 | EKOCELKON Puck |  |
| 4 | Prasopłuczka do skratek | 1 szt. |  | EKOCELKON Puck |  |
| 5 | Agregat hydrauliczny z wężem dł. L=2,0 m, N=1,5 kW | 1 kpl. | 1,5 | EKOCELKON Puck |  |
| 6 | Pompa zatapialna do pulpy piaskowej typu DS 3085.183.MT/483, Q=26 m3/h, H=5,5 m, N=2,0 kW | 2 szt. | 4,0 | FLYGT Warszawa |  |
| 7 | Sprężarka typu AB10/0,4-380-120, Q=10 m3/h, p=4,0 bary, N=2,2 kW | 1 szt. | 2,2 | AIRPOL - Poznań |  |
| 8 | Separator – płuczka piasku typu SPP-7,5, Q=27 m3/h, N=1,1 kW w wersji ogrzewanej N=1,5 kW, | 1 szt. | 2,6 | EKOCELKON Puck |  |
| 9 | Kontener na skratki i piasek: V=1,1 m3, w wersji ogrzewanej, N=1,0 kW | 2 szt. |  | handel |  |
| 10 | Układ automatycznego poboru próbek typu UAP, N=0,8 kW w wersji ogrzewanej | 1 szt. | 0,8 |  |  |
| 11 | Żuraw ręczny obrotowy typu ZRO-150 z kielichem kotwiącym, udźwig Q=150 kg | 1 szt. |  | PRODEKO Ełk |  |
| 12 | Kielich kotwiący do żurawia | 1 szt. |  | PRODEKO Ełk |  |
| 13 | Pojemnik ze stali kwasoodpornej o wymiarach a*b*h=40*60*60 cm | 1 szt. |  | EKOKLAR Piła |  |
| 14 | Przewężenie kanału ze stali kwasoodpornej | 1 szt. |  | EKOKLAR Piła |  |
| 15 | Koryto ze stali kwasoodpornej po praskę | 1 szt. |  | EKOKLAR Piła |  |
|  | ARMATURA |  |  |  |  |
| 16 | Zawór elektromagnetyczny do powietrza DN 20, N=8 W | 2 szt. | 0,016 | handel |  |
| 17 | Zawór przelotowy do wody DN 25 | 2 szt. |  | handel |  |
| 18 | Zawór przelotowy do wody DN 40 | 1 szt. |  | handel |  |
|  | RUROCIĄGI |  |  |  |  |
| 19 | Wąż PVC DN 76 | 8,5 m |  | VENTURE INDUSTRIES |  |
| 20 | Rura kwasoodporna Dz 25*2,0 | 36,0 m |  |  |  |
| 21 | Rura kwasoodporna Dz 73*3,0 | 21,0 m |  |  |  |
| 22 | Rura kwasoodporna Dz 156*3,0 | 16,5 m |  |  |  |
| 23 | Rura stal oc. DN 25 | 7,0 m |  |  |  |
| 24 | Rura stal oc. DN 40 | 7,0 m |  |  |  |
| 25 | Rura PVC Dy 200 kanalizacyjna | 10,0 m |  |  |  |
|  | INNE |  |  |  |  |
| 26 | Instalacja wody technologicznej zabezpieczona przed przemarzaniem ( taśma grzewcza + termoizolacja; N=0,5 kW) | 1 kpl. | 0,5 |  |  |
| 27 | Kształtki, redukcje, opaski, podpory itp. Drobne elementy instalacyjne: wg części rysunkowej i/lub rozwiązania i obmiaru wykonawcy |  |  |  |  |
|  | OSADNIKI WTÓRNE „OWR” |  |  |  |  |
|  | ELEMENTY KUBATUROWE: |  |  |  |  |
| 1 | Remont bieżni istniejącego osadnika | 1 kpl. |  |  |  |
|  | WYPOSAŻENIE: |  |  |  |  |
| 2 | Układ do odśnieżania bieżni istniejącego osadnika wyposażony w szczotkę, N=0,5 kW | 1 szt. | 0,5 | PRODEKO Ełk |  |
| 3 | Zgarniacz osadu i części pływających z zespołem czyszczącym bieżnię N=1,0 kW; 380/50Hz, zgarniacz wykonany z aluminium | 1 kpl. | 1,0 | PRODEKO Ełk |  |
| 4 | Deflektor cylindryczny D=3,0 m, H=2,2 m ze stali kwasoodpornej | 1szt. |  | PRODEKO Ełk |  |
| 5 | Koryto ze stali kwasoodpornej z przelewem pilastym dł. ok. 52,1 m; | 1 kpl. |  | PRODEKO Ełk |  |
| 6 | Lej zrzutowy części pływających ze stali kwasoodpornej | 1 szt. |  | PRODEKO Ełk |  |
| 7 | Fartuch do zatrzymania części pływających dł.ok. 48,9 m | 1 szt. |  | PRODEKO Ełk |  |
|  | KOMORA PRZELEWOWA „KP-3” |  |  |  | istniejącą komora |
|  | WYPOSAŻENIE: |  |  |  |  |
| 1 | Zastawka kanałow typu ZK-1 ze stali kwasoodpornej, szerokości B=1,0 m, Hk=1,3 m, Hz=0,8 m, S=0,8 m | 1 szt. |  | PRODEKO Ełk |  |
|  | POMPOWNIA OSADU „PO” |  |  |  |  |
|  | ARMATURA |  |  |  |  |
| 1 | Przepływomierz elektromagnetyczny DN 250 | 1 szt. |  |  |  |
| 2 | Zasuwa miękouszczelniona płaska DN 250 typu 2911 z napędem elektrycznym regulacyjnym, N=0,37 kW | 2 szt. | 0,74 | JAFAR S.A Jasło |  |
|  | RUROCIĄGI |  |  |  |  |
| 3 | Rura stalowa Dz 273*4,0 | 3,5 m |  |  |  |
|  | INNE: |  |  |  |  |
|  | Kształtki, wg części rysunkowej i/lub rozwiązania i obmiaru wykonawcy |  |  |  |  |
|  | POMPOWNIA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH „PSO” |  |  |  | lokalizacja w pompowni osadu PO |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |  |  |
| 1 | Zestaw hydroforowy typu ZH/CL/M 2.18.50 składający się z dwóch pomp, wydajność zestawu Q=20 m3/h, p=5 bar, N=2*5,0 kW | 1 szt. | 11,0 | INSTAL COMPACT Tarnowo Podgórne |  |
|  | ZAGĘSZCZACZ „ZAG” |  |  |  |  |
|  | WYPOSAŻENIE: |  |  |  |  |
| 2 | Pompa zatapialna typu NP 3085.183 MT/460, Q=48 m3/h, H=7,6 m, N=2,0 kW | 1 szt. | 2,0 | FLYGT Warszawa |  |

Opracował:

Wymóg wg SIWZ narzucający zaprojektowanie pompowego systemu odprowadzania części pływających z osadnika jest niemożliwy do zrealizowania, gdyż w istniejących osadnikach nie wykonano na ten cel rurociągu przechodzącego pod dnem osadnika