053:A-1

UWAGI I DECYZJE CZYNNIKÓW KONTROLI I ZATWIERDZANIA PROJEKTÓW

053:A-2

OŚWIADCZENIE KOMPLETNOŚCI

Dokumentacja projektowa systemu automatyki 053/PW/Au/07 wykonana jako projekt wykonawczy

jest kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć

Niniejsza dokumentacja jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi i normami, została sprawdzona, uzgodniona w zakresie ustalonym w zleceniu i uznana za sporządzoną prawidłowo i może być skierowana do realizacji.

Sprawdzający:								Projektant

inż. Leon Szkudlarek 				                     inż. Franciszek Marciniak

053:A-3 WYKAZ DOKUMENTACJI

1.    Część ogólna

053		strona tytułowa

053:A-1		Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania

053:A-2		Oświadczenie kompletności

053:A-3		Wykaz dokumentacji

053:A-4		Opis techniczny

053:A-5		Specyfikacja zbiorcza

053:A-6		Lista kablowa

2.   Schematy zasadnicze

| L.p. | Numer schematu | Opis schematu |
| --- | --- | --- |
| 1 | B-001 | Lokalizacja urządzeń na obiekcie |
| 2 | B-002 | Lokalizacja punktów pomiarowych |
| 3 | T-001 | Plan lini kablowych |
| 4 | T-002 | Plan linii światłowodowej |
| 5 | C-01 | Konfiguracja sieci światłowodowej |
| 6 | Z-1-01 | Zasilanie szafy sterownika S1 |
| 7 | Z-1-02 | Zasilanie 24V szafa sterownika S1 |
| 8 | Z-1-03 | Zasilanie sterownika-Szafa sterownika S1 |
| 9 | S-1-01 | Krata stara K-0202 |
| 10 | S-1-02 | Krata nowa K-0201 |
| 11 | S-1-03 | Obwód rezerwowy |
| 12 | S-1-04 | Obwód rezerwowy |
| 13 | S-1-05 | Elektrozawór ze1-Z2501- sygnalizacja stanów |
| 14 | S-1-06 | Elektrozawór ze1-Z2501- sygnalizacja stanów |
| 15 | S-1-07 | Elektrozawór ze1-Z2501- sterowanie |
| 16 | S-1-08 | Elektrozawór ze1-Z2502 sygnalizacja stanów |
| 17 | S-1-09 | Elektrozawór ze1-Z2502- sygnalizacja stanów |
| 18 | S-1-10 | Elektrozawór ze1-Z2502 sterowanie |
| 19 | S-1-11 | Elektrozawór ze1-Z2503 sygnalizacja stanów |
| 20 | S-1-12 | Elektrozawór ze1-Z2503 sygnalizacja stanów |
| 21 | S-1-13 | Elektrozawór ze1-Z2503 sterowanie |
| 22 | S-1-14 | Elektrozawór ze1-Z2504 sygnalizacja stanów |
| 23 | S-1-15 | Elektrozawór ze1-Z2504 sygnalizacja stanów |
| 24 | S-1-16 | Elektrozawór ze1-Z2504 sterowanie |
| 25 | S-1-17 | Dmuchawa D1 DS2101 Sygnalizacja stanów |
| 26 | S-1-18 | Dmuchawa D1 DS2101 Sygnalizacja stanów |
| 27 | S-1-19 | Dmuchawa D1 DS2101 Sterowanie |
| 28 | S-1-20 | Dmuchawa D2 DS2102 Sygnalizacja stanów |
| L.p. | Numer schematu | Opis schematu |
| 29 | S-1-21 | Dmuchawa D2 DS2102 Sygnalizacja stanów |
| 30 | S-1-22 | Dmuchawa D2DS2102 Sterowanie |
| 31 | S-1-23 | Dmuchawa D3 DS2101 Sygnalizacja stanów |
| 32 | S-1-24 | Dmuchawa D3 DS2103 Sygnalizacja stanów |
| 33 | S-1-25 | Dmuchawa D3 DS2103 Sterowanie |
| 34 | S-1-26 | Falownik Sygnalizacja stanów |
| 35 | S-1-27 | Falownik Sterowanie |
| 36 | S-1-28 | Falownik Sterowanie wydajnością dmuchawy |
| 37 | S-1-29 | Pompa P1 P2501 Sygnalizacja stanów |
| 38 | S-1-30 | Pompa P1 P2501 Sterowanie |
| 39 | S-1-31 | Stacja pomiarowa Sygnalizacja stanów |
| 40 | P-01 | Pomiar przepływu-zlewnia fekalii ( Q0201) |
| 41 | P-02 | Pomiar poziomu zb. Nr1 zlewnia fekalia ( H2501) |
| 42 | P-03 | Pomiar poziomu zb. Nr2 zlewnia fekalia ( H2502) |
| 43 | P-04 | Pomiar ciśnienia powietrza tłoczonego do KST ( P2102 ) |
| 44 | Z-1-04 | Schemat strukturalny rozdzielni R02 |
| 45 | S-4-01 | Obwody sterowania dmuchawą 2101 |
| 46 | S-4-02 | Obwody sterowania dmuchawą 2101 |
| 47 | S-4-03 | Obwody sterowania dmuchawą 2102 |
| 48 | S-4-04 | Obwody sterowania dmuchawą 2102 |
| 49 | S-4-05 | Obwody sterowania dmuchawą 2103 |
| 50 | S-4-06 | Obwody sterowania dmuchawą 2103 |
| 51 | S-4-07 | Obwody sterowania falownikiem dmuchaw |
| 52 | S-4-08 | Sygnały sterownika S4 |
| 53 | S-4-09 | Sygnały sterownika S4 |
| 54 | S-4-10 | Sterowanie wydajnością dmuchawy |
| 55 | P-21 | Pomiar pH i temp ścieków surowych ( ph 0101, T0101) |
| 56 | P-22 | Poziom ścieków surowych przed kratą |
| 57 | P-23 | Pomiar ilości powietrza tłoczonego do RB |
| 58 | P-24 | Pomiar ciśnienia powietrza tłoczonego do RB |
| 59 | P-25 | Pomiary Tlen i Redox RB1/1 |
| 60 | P-26 | Pomiary Tlen i Redox RB1/2 |
| 61 | P-27 | Pomiary Tlen i Redox R2/1 |
| 62 | P-28 | Pomiary Tlen i Redox R2/2 |
| 63 | R-2-01 | Szafa RB-6 rozmieszczenie aparatury |
| 64 | D-01 | Rozmieszczenie aparatury w SD |
| 65 |  | Zestawienie sygnałów sterownika S4 |
| 66 | Z-1-05 | Schemat strukturalny rozdzielnicy R5 |
| 67 | Z-1-06 | Schemat strukturalny rozdzielnicy R5 |
| 68 | Z-1-07 | Schemat strukturalny rozdzielnicy R5 |
| 69 | Z-1-08 | Schemat strukturalny rozdzielnicy R5 |
| 70 | S-2-01 | Obwód sterowania mieszadłem 0511 |
| 71 | S-2-02 | Obwód sterowania mieszadłem 0512 |
| 72 | S-2-03 | Obwód sterowania mieszadłem 0513 |
| 73 | S-2-04 | Obwód sterowania przepustnicą 0514 |
| 74 | S-2-05 | Obwód sterowania mieszadłem 0521 |
| L.p. | Numer schematu | Opis schematu |
| 75 | S-2-06 | Obwód sterowania mieszadłem 0522 |
| 76 | S-2-07 | Obwód sterowania mieszadłem 0523 |
| 77 | S-2-08 | Obwód sterowania przepustnicą 0524 |
| 78 | S-2-09 | Obwód sterowania mieszadłem 0531 |
| 79 | S-2-10 | Obwód sterowania mieszadłem 0532 |
| 80 | S-2-11 | Obwód sterowania mieszadłem 0533 |
| 81 | S-2-12 | Obwód sterowania przepustnicą 0534 |
| 82 | S-2-13 | Obwód sterowania mieszadłem 0541 |
| 83 | S-2-14 | Obwód sterowania mieszadłem 0542 |
| 84 | S-2-15 | Obwód sterowania mieszadłem 0543 |
| 85 | S-2-16 | Obwód sterowania przepustnicą 0544 |
| 86 | S-2-17 | Sygnały sterownika S2 |
| 87 | s-2-18 | Sygnały sterownika S2 |
| 88 | S-2-19 | Sygnały sterownika S2 |
| 89 | S-2-20 | Sygnały sterownika S2 |
| 90 | S-2-21 | Falowniki-Sterowanie wydajnością mieszadeł |
| 91 | P-05 | Pomiary Gęstości RB 1/1 |
| 92 | P-06 | Pomiary Gęstości RB 1/2 |
| 93 | P-07 | Pomiary Gęstości RB 2/1 |
| 94 | P-08 | Pomiary Gęstości RB 2/2 |
| 95 | R-5-01 | Rozmieszczenie aparatury R5 |
| 96 | R-5-02 | Elewacja rozdzielni R5 |
| 97 | D-07 | Rozmieszczenie aparatury na RB |
| 98 |  | Sygnały sterownika S2 |
| 99 | Z-1-09 | Schemat strukturalny rozdzielni SS5 |
| 100 | Z-1-10 | Schemat strukturalny rozdzielni SS5 |
| 101 | S-5-01 | Obwody sterowania przepustnicą Z1501 |
| 102 | S-5-02 | Obwody sterowania przepustnicą Z1502 |
| 103 | S-5-03 | Obwody sterowania przelewem teleskopowym Z1503 |
| 104 | S-5-04 | Obwody sterowania przelewem teleskopowym Z1504 |
| 105 | S-5-05 | Obwody sterowania pompą P1501 |
| 106 | S-5-06 | Obwody sterowania pompą PIX 1 |
| 107 | S-5-07 | Obwody sterowania pompą PIX 2 |
| 108 | S-5-08 | Sygnalizacja stanów stacji pomiarowej |
| 109 | S-5-09 | Sygnały sterownika S5 |
| 110 | P-29 | Poziom ścieków w komorze KP-3 |
| 111 | P-30 | Pomiar ph i temperatury w komorze KP-3 |
| 112 | P-31 | Pomiar zawartości tlenu w KST |
| 113 | P-32 | Pomiar poziomu w KST1 |
| 114 | P-33 | Pomiar poziomu w KST2 |
| 115 | p-34 | Sygnalizacja rozdziału faz w KST1 |
| 116 | P-35 | Sygnalizacja rozdziału faz w KST2 |
| 117 | P-36 | Pomiar poziomu w zb. SOO |
| 118 | P-37 | Pomiar przepływu do SOO |
| 119 | P-38 | Pomiar gęstości osadu do SOO |
| 120 | P-39 | Sygnalizacja poziomu w zbiorniku wapna |
| L.p. | Numer schematu | Opis schematu |
| 121 | P-40 | Sygnalizacja poziomu w zbiorniku PIX |
| 122 | P-41 | Pomiar poziomu w pompowni ścieków własnych |
| 123 | R-6-01 | Rozmieszczenie aparatury szafy SS5 |
| 124 | D-08 | Rozmieszczenie aparatury w KST |
| 125 | D-06 | Rozmieszczenie aparatury w SOO |
| 126 |  | Sygnały sterownika S5 |
| 127 | P-09 | Pomiar poziomu w KP-2 |
| 128 | P-10 | Pomiar przepływu ścieków oczyszczonych |
| 129 | P-11 | Pomiar przepływu ścieków oczyszczonych w KQ2 |
| 130 | P-12 | Pomiar poziomu osadu w OWR1 |
| 131 | P-13 | Pomiar poziomu osadu w OWR2 |
| 132 | P-14 | Pomiar ciśnienia za stacją hydroforową |
| 133 | P-15 | Pomiar ilości osadu na zagęszczacz |
| 134 | P-16 | Pomiar poziomu w komorze osadowej pompowni PO |
| 135 | P-17 | Pomiar gęstości osadu recyrkulowanego |
| 136 | P-18 | Pomiar ilości osadu recyrkulowanego |
| 137 | P-19 | Pomiar ilości osadu odprowadzanego z OWR1 |
| 138 | P-20 | Pomiar poziomu w komorze zagęszczacza |
| 139 |  | Sygnały sterownika S3 |
| 140 | D-02 | Zabudowa przetworników ciśnienia |
| 141 | D-03 | Zabudowa przepływomierza termicznego |
| 142 | D-04 | Zabudowa armatury do pomiaru tlenu, ph, redox |
| 143 | D-05 | Zabudowa prztworników do zb. o ruchomym lustrze cieczy |
| 144 |  |  |

053:A-4 OPIS TECHNICZNY

Spis treści:

- Przedmiot i zakres opracowania.

- Podstawa opracowania.

- Uzgodnienia i materiały założeniowe.

- Organizacja projektu.

- Część centralna systemu.

- Pomiary.

- Sterowanie.

- Zasilanie

- Ochrona przeciwpożarowa

- Wytyczne montażu i uruchomienia.

- Warunki i wytyczne BHP

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy systemu automatyki dla przebudowywanej modernizowanej oczyszczalni ścieków w Boguszowie Gorcach

Zakres opracowania obejmuje:

- opracowanie układów i obwodów pomiarowych wraz z doborem aparatury,

- wykonanie opisów technicznych,

- wykonanie schematów obwodowych (ideowo-montażowych),

- wykonanie rysunków rozmieszczenia aparatów i urządzeń na elewacji i wewnątrz szafy,

- wykonanie rysunków dyspozycyjno-lokalizacyjnych,

2. Podstawa opracowania.

Podstawą opracowania jest umowa na modernizację i przebudowę oczyszczalni wraz z opracowaniem

3. Uzgodnienia i materiały założeniowe.

Projekt opracowano w oparciu o następujące dokumenty:

- Program Funkcjonalno- Użytkowy dla Projektu nr 2003/PL/16/P/PE/0412

- PW części technologicznej opracowanej

- istniejąca dokumentacja rozwiązań technicznych funkcjonującej części

oczyszczalni

- dokumentację techniczną nowych urządzeń technologicznych

- wizję lokalną

4. Organizacja projektu.

4.1. Numeracja rysunków

Numer rysunku składa się z numeru projektu, typu schematu oraz kolejnego typu dokumentu jak niżej:

053 : B-xxx      - schematy automatyzacji

C-xxx      - konfiguracja systemu

S-xxx      - schematy sterowań

P-xxx      - schematy obwodowe pomiarów

Z-xxx      - schematy zasilań

R-xxx      - rysunki rozmieszczenia aparatów w szafach

D-xxx      - rysunki dyspozycyjno-lokalizacyjne

T-xxx      -  trasy kablowe

4.2. Numeracja obwodów pomiarowych i sterowniczych

Numeracja składa się z pierwszej litery nazwy zwyczajowej punktu, numeru obiektu i numeru kolejnego obwodu.

Przykład: RH 0513

Gdzie RH – pomiar potencjału Redox

05 – numer obiektu ( reaktor biologiczny)

13 – numer punktu pomiarowego

Analogicznie dla obwodów sterowniczych

Przykład: M 0511

Gdzie M oznacza mieszadło

05 – numer obiektu ( reaktor biologiczny)

11- numer napędu

4.3 Koordynacja z istniejącym systemem AKPiA

W związku z funkcjonowaniem na obiekcie systemu automatyki dla którego istnieje dokumentacja opracowana w roku 2000 przez ówczesnego wykonawcę a w celu jej  ujednolicenia i zachowania przejrzystości przyjmuje się następujące rozwiązana:

- w dokumentacji uwzględniono wszystkie nowe elementy oraz wszystkie funkcjonujące dotychczas a niezbędne do dalszego działania.

- schematy obwodowe wykorzystujące  istniejące  elementy zawierają  odpowiedni komentarz

- elementy dotychczas funkcjonujące a zbędne w dalszym etapie zostają  pominięte.

5. Część centralna systemu

5.1. Konfiguracja systemu.

Obecnie funkcjonujący system sterowania zbudowany jest na bazie sterowników SIEMENS SIMATIC-S7 i składa się ze stacji dyspozytorskiej  znajdującej się w budynku administracyjnym oraz szaf ze sterownikami lokalnymi pracującymi w sieci Profibus:

- SS1 – w budynku dmuchaw

- SS2 – obok rozdzielni R5

- SS3 – w budynku pompowni osadu

W zakresie konfiguracji systemu modernizacja i rozbudowa obejmuje:

  - wykonanie nowej stacji dyspozytorskiej w budynku administracyjnym

  - montaż nowego sterownika SS4 w budynku dmuchaw

  - montaż nowego sterownika SS5 na komorze stabilizacji tlenowej

  - doposażenie sterownika SS2 w dodatkowe moduły wejść/wyjść w związku z  instalacją nowych urządzeń

  - doposażenie sterownika SS3 dodatkowe moduły wejść/wyjść  w związku z instalacją nowych urządzeń

  - wykonanie nowej sieci światłowodowej magistrali PROFIBUS

  - wykonanie układu przekazu danych do centralnej dyspozytorni w Wałbrzychu

Konfiguracja systemu po modernizacji przedstawiona jest na rysunkach konfiguracyjnych poszczególnych sterowników oraz na schemacie ogólnym sieci PROFIBUS.

5.2. Sterownik mikroprocesorowy

Niniejszy projekt przewiduje zastosowanie sterowników programowalnych typu SIMATIC -S7 produkcji niemieckiej firmy SIEMENS AG.

Sterowniki zabudowane zostały w szafach  automatyki AKPiA, w których znajdują  się również zasilacz sterownika oraz listwy zaciskowe z bezpiecznikami.

5.3  Stacja operatorska CSO.

Do komunikacji obsługi z obiektem zaproponowano stację operatorską w dyspozytorni oparte na systemie wizualizacji WinCC, który za pomocą schematu synoptycznego obrazuje pracę poszczególnych napędów, wielkości parametrów technologicznych i stany alarmowe.

5.4. Funkcje systemu.

Podstawowym zadaniem systemu jest wspomaganie obsługi technologicznej w zakresie:

- oddziaływania na proces,

- wizualizacji,

- rejestracji,

- raportowania.

- przekazu danych

5.4.1. Operator może oddziaływać na proces  lub obiekt sterowania wybranymi napędami w następujących reżimach pracy:

  - praca automatyczna - sterowanie dokonywane będzie przez system zgodnie z założonym algorytmem,

  - sterowanie zdalne ręczne,

  - sterowanie lokalne ręczne/remontowe - sterowanie odbywać się będzie z szafy rozdzielczej Rx lub skrzynki przyłączeniowej.

5.4.2. Rejestracja parametrów technologicznych odbywać się będzie na bieżąco i system będzie je rejestrował z zadeklarowanym cyklem oraz umożliwi przechowywanie tych parametrów w formie bezpośredniej bądź przetworzonej.

5.4.3 Przekaz  wybranych danych dotyczących pracy oczyszczalni do centralnej dyspozytorni wodociągów w Wałbrzychu.

Przekaz zrealizowany będzie w oparciu o moduły telemetryczne MT-201 prod. AB-Micro sprzężone z komputerami w dyspozytorni oczyszczalni w Boguszowie-Gorcach i w dyspozytorni Dyrekcji Wodociągów przy Al. Wyzwolenia w Wałbrzychu, gdzie funkcjonuje już taki system dla innych obiektów podlegających użytkownikowi.

Moduł MT-201 wykorzystujący technologię GSM jest dedykowanym, profesjonalnym urządzeniem udostępniającym możliwość monitoringu i, transmisji danych w sieci GSM w trybie transmisji pakietowej GPRS, wysyłanie wiadomości tekstowych i wydzwanianie.

Moduł MT-201 sprzężony ze stacją dyspozytorską oczyszczalni za pośrednictwem interfejsu RS232, poprzez modem GSM/GPRS pracujący w sieci telefonii komórkowej ERA przesyłać będzie dane do systemu w Wałbrzychu, gdzie zostaną one zwizualizowane w postaci kolejnego ekranu na monitorze dyspozytora.

6. Pomiary.

Lokalizacja poszczególnych pomiarów przedstawiona jest na schemacie ogólnym. Typy urządzeń i oznaczenia przedstawiono poniżej:

| l.p. | Pomiar/obiekt | Oznaczenie | Typ urządzenia pomiarowego | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pomiar przepływu za osadnikami wtórnymi – komora KQ-2 ob. 10 | Q-0502 | ultradźwiękowyMOBREY MSP90 | istniejący |
| 2. | Pomiar przepływu ścieków oczyszczonych – komora KQ-1 ob. 09 | Q-0501 | ultradźwiękowy HYDRO-ECO-INVEST | istniejący |
| 3. | Pomiar ilości ścieków surowych z Czarnego Boru ob. 02 | Q-0201 | Przepływomierz elektromagnetyczny Danfoss Magflo | istniejący |
| 4. | Pomiar ilości osadu odprowadzanego na zagęszczacz ob.13 | Q-1301 | Przepływomierz elektromagnetyczny SPARLING FM621 | istniejący |
| 5. | Pomiar ilości osadu recyrkulowanego ob.13 | Q-1302 | Przepływomierz elektromagnetyczny SIEMENS SITRANS FM MAGFLO CZUJNIK: 5100W DN250 PN10 (7ME6520+4VB13-2AA1) + PRZETWORNIK: MAG5000 (7ME6910-1AA10-1AA0) -średnica: DN250 -ciśnienie nominalne: PN16 -zakres przepływów: do 1600 m3/h -temp otoczenia –40..+70 °C -dokładność <0,5% -wyświetlacz 3 liniowy ciekłokrystaliczny -wyjścia 4-20mA, 0-10kHz, przekaźnikowe -zasilanie 230V AC | projektowany |
| 5. | Pomiar ilości osadu odprowadzanego z osadnika OWR-1 ob.13 | Q-1303 | Przepływomierz elektromagnetyczny SPARLING FM655 | istniejący |
| 6. | Pomiar ilości osadu doprowadzanego do SOO ob.17 | Q-1701 | Przepływomierz elektromagnetyczny SIEMENS SITRANS FM MAGFLO CZUJNIK: 5100W DN65 PN10 (7ME6520+3FC13-2AA1) + PRZETWORNIK: MAG5000 (7ME6910-1AA10-1AA0) -średnica: DN250 -ciśnienie nominalne: PN16 -zakres przepływów: do 100 m3/h -temp otoczenia –40..+70 °C -dokładność <0,5% -wyświetlacz 3 liniowy ciekłokrystaliczny -wyjścia 4-20mA, 0-10kHz, przekaźnikowe -zasilanie 230V AC | projektowany |
| 7. | Pomiar ilości powietrza tłoczonego do RB ob.21 | Q-2101 | Przepływomierz termiczny TURCK FCS-GL1/2AP-LIX-H1141/A - zakres pomiarowy do 3 m3/s - wyjście analogowe 4-20 mA - zasilanie 21-26 V DC - temp medium: -20÷+80ºC przyłącze: króciec G1/2” | projektowany |
| 8. | Pomiar pH i temp. ścieków surowych, ob. 01 | PH-0101 T-0101 | SSP SENCO- Sieciowy System Pomiarowy – pH-metr MP2002 + MS2000 Zakres pomiaru pH: 0-14. Rozdzielczość pomiaru pH: 0,1. Elektroda szklana Dokładność pomiaru pH: ±0,1. Kompensacja temperatury: 0÷100ºC. Czujnik temperatury: Pt 100. Zakres pomiaru temperatury: 0÷100ºC. Rozdzielczość pomiaru temperatury: 0,1 ºC. Dokładność pomiaru temperatury: ±1ºC. Separacja galwaniczna we/wy: 600V. Zasilanie: 14-30V (napięcie z jednostki centralnej). Stopień ochrony obudowy: IP67. Temperatura pracy: -30ºC÷ +50ºC. Głowica zanurzeniowa z PCV Armatura ze stali kwasoodpornej | projektowany |
| 9. | Pomiar pH i temp. ścieków oczyszczonych, ob. 08 | PH-0801 T-0801 | SSP SENCO- Sieciowy System Pomiarowy – pH-metr | projektowany |
| 10. | Pomiar potencjału redox w komorach reaktora biologicznego Ob. 05 | Rx- 0501 Rx- 0502 Rx- 0503 Rx- 0504 Rx- 0511 Rx- 0512 Rx- 0513 Rx- 0514 Rx- 0521 Rx- 0522 Rx- 0523 Rx- 0524 | SSP SENCO- Sieciowy System Pomiarowy – miernik potencjału redox MP 2003 + MS2002 Zakres pomiaru : -1200 mV ÷ + 1200 mV. Rozdzielczość pomiaru : 1 mV. Dokładność pomiaru : ±0,5%. Separacja galwaniczna we/wy: 600V. Zasilanie: 14-30V (napięcie z jednostki centralnej). Zasilanie: 14-30V (napięcie z jednostki centralnej). Stopień ochrony obudowy: IP67. Temperatura pracy: -30ºC÷ +50ºC. Głowica nurnikowa z PCV z łańcuchem Armatura ze stali kwasoodpornej z daszkiem | projektowany |
| 11. | Pomiar stężenia tlenu w komorach reaktora biologicznego Ob. 05 | O2-0501 O2-0502 O2-0503 O2-0504 | SSP SENCO- Sieciowy System Pomiarowy – miernik stężenia tlenu | istniejący |
| 12. | Pomiar stężenia tlenu w komorach stabilizacji tlenowej osadu Ob. 15 | O2-1501 O2-1502 | SSP SENCO- Sieciowy System Pomiarowy – miernik stężenia tlenu Zakres pomiaru tlenu: 0-200%, 0-20 mg/l. Rozdzielczość pomiaru tlenu: 1%, 0,1 mg/l. Dokładność pomiaru tlenu: ±2%, ±0,2 mg/l.. Kompensacja temperatury: 0÷50ºC. Czujnik temperatury: NTC 10kΩ. Zakres pomiaru temperatury: 0÷50ºC. Rozdzielczość pomiaru temperatury: 0,1 ºC Dokładność pomiaru temperatury: ±0,5ºC. Separacja galwaniczna we/wy: 600V. Zasilanie: 14-30V (napięcie z jednostki centralnej). Stopień ochrony obudowy: IP67. Temperatura pracy: -30ºC÷ +50ºC. Głowica nurnikowa z PCV z łańcuchem Armatura ze stali kwasoodpornej z daszkiem | projektowany |
| 13. | Pomiar stężenia osadu w komorach reaktora biologicznego ob.05 | G-0502 G-0503 G-0504 G-0505 | Przetwornik MOBREY MSM300 z sondą MOBREY MSM300 ST4 i armaturą - zakres pomiarowy do 30 kg/m3 - czujnik optyczny - dokładność 5% - wyjście 4-20 mA - temp pracy 0ºC÷ +50ºC (czujnik), -20ºC÷ +60ºC (przetwornik) Armatura zanurzeniowa ze stali kwasoodpornej i PCV | projektowany |
| 14. | Pomiar gęstości osadu recyrkulowanego ob.13 | G-1301 | Przetwornik MOBREY MSM400 z sondą MOBREY 433SD i armaturą - zakres pomiarowy do 50 kg/m3 - widełkowy czujnik ultradźwiękowy 6” - dokładność pomiaru +/- 1% - wyjście 4-20 mA, HART, PROFIBUS - temp pracy -70ºC÷ +150ºC (czujnik), -30ºC÷ +60ºC (przetwornik) - zasilanie 230 VAC - Armatura zanurzeniowa ze stali kwasoodpornej i PCV | projektowany |
| 16. | Pomiar gęstości osadu podawanego na prasę ob.17 | G-1701 | Przetwornik MOBREY MSM400 z sondą MOBREY w wersji „KIT” i armaturą - zakres pomiarowy do 50 kg/m3 - czujnik ultradźwiękowy 6” montowany na rurociągu ze stali kwasoodpornej - dokładność pomiaru +/- 1% - wyjście 4-20 mA, HART, PROFIBUS - temp pracy -70ºC÷ +150ºC (czujnik), -30ºC÷ +60ºC (przetwornik) - zasilanie 230 VAC | projektowany |
| 17. | Sygnalizacja rozdziału faz w KST ob. 15 | RF-1501 RF-1501 | Przetwornik MOBREY MCU201 z sondą MOBREY 433SD i armaturą - Czujnik ultradźwiękowy 433SD 6”o zakresie pomiarowym do 20% suchej masy - Przetwornik z wyjściem przekaźnikowym o regulowanym progu zadziałania - Zasilanie 230V AC - Obudowa IP65 (przetwornik), IP68 (czujnik) - Temperatura pracy: -70ºC÷ +150ºC (czujnik), -40ºC÷ +55ºC (przetwornik) - Armatura pływająca z PCV i stali kwasoodpornej | projektowany |
| 18. | Pomiar poziomu osadu w osadnikach wtórnych ob. 07 | RF-0701 RF-0702 | Zestaw do ciągłego pomiaru lustra osadu MOBREY MSL601Z1- czujnik +przetwornik z nadajnikiem radiowym + przetwornik z odbiornikiem - zakres pomiarowy 0.3- 7.0 m - dokładność +/- 35mm - wyświetlacz graficzny wielofunkcyjny - zasilanie 230 V AC - wyjście 4-20 mA - obudowa IP66 (czujnik IP68) - temperatura pracy: -20ºC÷ +55ºC. | projektowany |
| 19. | Pomiar poziomu ścieków surowych przed kratą ob.01 | H-0101 | Hydrostatyczna sonda poziomu APLISENS SG25S/0-2 H2O / l=8 m (przeznaczona do ścieków i osadów) - zakres pomiarowy: 0-2 m H2O - dokładność pomiaru: 1,5% - wyjście 4-20mA - przeciążalność: 20 x zakres - temp pracy –25 do +75 °C - zasilanie 10,5 do 36 VDC - Temperatura pracy: -25ºC÷ +75ºC. | Projektowany |
| 20. | Pomiar poziomu ścieków w komorze KP-2 ob. 06 | H-0301 | Hydrostatyczna sonda poziomu APLISENS SG25S/0-3 H2O / l=8 m (przeznaczona do ścieków i osadów) - zakres pomiarowy: 0-3 m H2O - dokładność pomiaru: 1,5% - wyjście 4-20mA - przeciążalność: 20 x zakres - temp pracy –25 do +75 °C - zasilanie 10,5 do 36 VDC | Projektowany |
| 21. | Pomiar poziomu ścieków w komorze osadowej pompowni PO ob.13 | H-1301 | Hydrostatyczna sonda poziomu APLISENS SG25S/0-3 H2O / l=8 m (przeznaczona do ścieków i osadów) - zakres pomiarowy: 0-3 m H2O - dokładność pomiaru: 1,5% - wyjście 4-20mA - przeciążalność: 20 x zakres - temp pracy –25 do +75 °C - zasilanie 10,5 do 36 VDC | Projektowany |
| 23. | Pomiar poziomu ścieków w komorze ścieków oczyszczonych KP-3 ob.08 | H-0801 | Hydrostatyczna sonda poziomu APLISENS SG25/0-2 H2O / l=8 m - zakres pomiarowy: 0-2 m H2O - dokładność pomiaru: 0,3% - wyjście 4-20mA - przeciążalność: 40 x zakres - temp pracy –25 do +75 °C - zasilanie 10,5 do 36 VDC | Projektowany |
| 24. | Pomiar poziomu ścieków w komorze osadowej pompowni ścieków własnych ob. 23 | H-2301 | Hydrostatyczna sonda poziomu APLISENS SG25S/0-3 H2O / l=8 m (przeznaczona do ścieków i osadów) - zakres pomiarowy: 0-3m H2O - dokładność pomiaru: 1,5% - wyjście 4-20mA - przeciążalność: 20 x zakres - temp pracy –25 do +75 °C - zasilanie 10,5 do 36 VDC | Projektowany |
| 25. | Pomiar poziomu ścieków w komorze zagęszczacza ob.16 | H-1601 | Hydrostatyczna sonda poziomu APLISENS SG25S/0-3 H2O / l=8 m (przeznaczona do ścieków i osadów) - zakres pomiarowy: 0-3 m H2O - dokładność pomiaru: 1,5% - wyjście 4-20mA - przeciążalność: 20 x zakres - temp pracy –25 do +75 °C - zasilanie 10,5 do 36 VDC | Projektowany |
| 26. | Pomiar poziomu w komorach stacji zlewnej ob. 25 | H-2501 H-2502 | Ultradźwiękowy przetwornik poziomu MOBREY MSP422 | Istniejący |
| 27. | Pomiar poziomu w komorach stabilizacji tlenowej osadu ob. 15 | H-1501 H-1502 | Ultradźwiękowy przetwornik poziomu MOBREY MSP422 - zakres pomiarowy: 0,3 –8.0 m - dokładność pomiaru: +/- 2mm - wyjście 4-20mA - temp pracy –20 do +70 °C - zasilanie 10,5 do 36 VDC w pętli - wyświetlacz lokalny LCD - obudowa IP67 | Projektowany |
| 28. | Pomiar poziomu w zbiornikach stacji odwadniania osadu ob.17 | H-1701 H-1702 | Wyposażenie stacji | Projektowany |
| 29. | Sygnalizacja poziomu w zbiorniku PIX ob. 22 | L-2201 L-2202 L-2203 | Wyposażenie stacji | Projektowany |
| 30. | Sygnalizacja poziomu w silosie ob.18 | L-1801 L-1802 L-1803 | Wyposażenie silosa | Projektowany |
| 31. | Pomiar ciśnienia w rurociągach ze sprężonym powietrzem w stacji dmuchaw ob. 21 | P-2101 P-2102 | Czujnik APLISENS PC-28/0-100kPa/PD/G1/2 zasilany w pętli 4-20 mA - zakres pomiarowy: 0-100kPa - dokładność pomiaru: 0,3% - wyjście 4-20mA - przeciążalność: 400% - temp pracy –40 do +80 °C - zasilanie 10,5 do 36 VDC - przyłącze: króciec G1/2” | Projektowany |
| 32. | Pomiar ciśnienia w rurociągu wody technologicznej za stacją hydroforową w pompowni osadów ob. 13 | P-1301 | Czujnik APLISENS AS/0-0.6Mpa/R1/2” zasilany w pętli 4-20 mA - zakres pomiarowy: 0-600kPa - dokładność pomiaru: 0,4% - wyjście 4-20mA - przeciążalność: 400% - temp pracy –25 do +80 °C - zasilanie 10,5 do 36 VDC - przyłącze: króciec R1/2” | Projektowany |

6.1 Pomiary przepływu w rurociągach tłocznych

Pomiary przepływu w rurociągach tłocznych zostały zrealizowane z wykorzystaniem przepływomierzy elektromagnetycznych SIEMENS SITRANS MAG5000/MAG3100 w wersji rozłącznej. Montaż czujnika na rurociągu należy wykonać zgodnie z wytycznymi branży technologicznej, montaż przetwornika wykonać zgodnie z firmową instrukcją  montażu wykorzystując zestaw montażowy i przewody fabryczne.

6.2 Ultradźwiękowy pomiar poziomu

Ultradźwiękowe pomiary poziomu w komorach KST zostały zrealizowane z wykorzystaniem ultradźwiękowych, kompaktowych mierników poziomu MOBREY MSP422B. Sposób montażu czujników ultradźwiękowych należy ustalić zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcjach fabrycznych po wyposażeniu komór.

6.3 Hydrostatyczny pomiar poziomu

Hydrostatyczny pomiar poziomu w komorach pompowni  został zrealizowany w oparciu o przetworniki APLISENS SG25S  przeznaczone do ścieków i cieczy zabrudzonych oraz o przetworniki SG25 do wód oczyszczonych . Ze względu na występowanie zawirowań cieczy w komorach pompowni należy zapewnić odpowiedni sposób montażu przetwornika – np. w rurze osłonowej lub przy linie zakończonej odpowiednio dużym obciążnikiem. Ostatecznie miejsce  i sposób montażu należy ustalić po wyposażeniu pompowni.

6.4 Pomiar stężenia tlenu rozpuszczonego

Pomiar tlenu w komorach reaktorów oraz komór stabilizacji tlenowej został zrealizowany na zasadzie rozbudowy funkcjonującego już na obiekcie sieciowego systemu pomiarowego SENCO SSP poprzez dołączenie kolejnych czujników do sieci.

6.5 Pomiar odczynu  pH i potencjału redox

Pomiar pH w komorach, podobnie jak tlenu, został zrealizowany na zasadzie rozbudowy funkcjonującego już na obiekcie sieciowego systemu pomiarowego SENCO SSP.

6.6 Pomiary gęstości osadu w komorach reaktora biologicznego

Pomiar zrealizowano przy pomocy zestawów pomiarowych MOBREY MSM300 z samo oczyszczającymi się czujnikami optycznymi MSM300/ST

6.7 Pomiar stężenia osadu recyrkulowanego z osadników oraz osadu dopływającego

do Stacji Odwadniania Osadów

Pomiar zrealizowano przy pomocy bezobsługowych, ultradźwiękowych mierników gęstości MOBREY MSM400

6.8 Sygnalizacja rozdziału faz w Komorach Stabilizacji Tlenowej

Pomiar zrealizowano przy pomocy ultradźwiękowego sygnalizatora gęstości składającego się z przetwornika MOBREY MCU200 współpracującego z samo oczyszczającym się czujnikiem 433SD umieszczonym na pływaku w Komorze Stabilizacji Tlenowej

6.9. Pomiar poziomu  osadu w Osadnikach Wtórnych OWR-1 i OWR-2

Pomiar zrealizowano przy pomocy ultradźwiękowych mierników MOBREY MSL601Z1 składających się z czujnika zanurzonego pod powierzchnią lustra  wody, przetwornika pierwotnego umieszczonego na pomoście oraz komunikującego się z nim drogą radiową  przetwornika wtórnego umieszczonego w budynku Pompowni Osadów

6.10 Pomiar przepływu powietrza w kolektorze sprężonego powietrza.

Pomiar zrealizowany przy pomocy przepływomierza termicznego do gazów. Sygnał wyjściowy 4-20 mA odpowiadający prędkości przepływu zostanie przeliczony na objętość w systemie komputerowym.

6.11 Pomiary ciśnienia wody i gazów

Pomiary zrealizowano przy pomocy kompaktowych przetworników ciśnienia APLISENS zasilanych dwuprzewodowo w pętli 4-20 mA

7. Sterowanie.

Załączanie i wyłączanie lokalne odbywa się z pominięciem blokad technologicznych i ruchowych.

Bezpieczną obsługę i bezawaryjną pracę napędów zapewniają elementy zabezpieczające, działające automatycznie.

Sterowanie lokalne  jest sterowaniem nadrzędnym nad sterowaniem centralnym.

7.1. Sterowanie napędami dmuchaw

W stacji dmuchaw będą docelowo zainstalowane 3 dmuchawy o mocy 37 kW każda do napowietrzania komór reaktora biologicznego oraz 3 dmuchawy o mocy 19,5 kW każda do napowietrzania komór stabilizacji tlenowej. Do sterowania istniejących dmuchaw 19,5 kW zostanie wykorzystana istniejąca rozdzielnica S1 natomiast dla nowych dmuchaw 37 kW zaprojektowano nową oznaczoną jako S2.

Sterowanie automatyczne odbywa się poprzez powiązany z rozdzielnicami sterownik, natomiast sterowanie ręczne odbywa się przy pomocy przełączników na elewacjach szaf.

7.2 Sterowanie napędami mieszadeł i pomp

Dla tych napędów możliwe jest sterowanie lokalne w trybie zał/wył oraz automatyczne z poziomu systemu automatyki, przy czym do systemu wprowadzone są osobno wszystkie sygnały dot. pracy i awarii właściwe dla danego rozwiązania układowego określonego napędu.

8. Zasilanie.

Schemat blokowy zasilania rozdzielnic przedstawiono w dokumentacji „Kablowe linie zasilające” . Zasilanie odbywa się z sekcji rozdzielni elektrycznej zapewniającej ciągłość zasilania.

.

Szafki pomiarowe i sterownicze na obiekcie oraz przetworniki pomiarowe obiektowe zasilane będą napięciem 230V, 50Hz. Tory pomiarowe zabezpieczone będą bezpiecznikami rurkowymi 32mA zabudowanymi w listwach zaciskowych.

Projektowane obwody zasilane napięciem zmiennym zabezpieczone zostaną wyłącznikami różnicowo-prądowymi typu P190 produkcji FAEL. Jako system od porażeń zastosowano sieć TN-S.

Wszystkie obudowy oraz podłączenia kabli zapewniają stopień ochrony co najmniej IP54.

8.1	zasilanie w trybie awaryjnym

Sporządzono bilans mocy dla całej oczyszczalni po modernizacji, który został zbiorczo przedstawiony w poniższej tabeli. Szczegółowe wyliczenia przedstawiono w  dokumentacji dot. kablowych linii zasilających:

TABELA ŁĄCZNA MOCY DLA BOGUSZOWA-GORC

|  | Urządzenia projektowane i modernizowane (nowe) | Urządzenia pozostałe nie podlegające modernizacji (stare) | Razem (po modernizacji) |
| --- | --- | --- | --- |
| Moc zainstalowana wraz z urządzeniami rezerwowymi [kW] | 241,9 | 97,4 | 339,3 |
| Moc zainstalowana bez urządzeń rezerwowych [kW] | 198,4 | 54,9 | 253,3 |
| Współczynnik jednoczesności | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Moc szczytowa [kW] | 158,7 | 44,0 | 202,7 |

W ramach modernizacji moc zamówiona zostanie zwiększona łącznie do 310 kW  (240 kW dla  sekcji I i 150 kW dla sekcji II), co oznacza, że w przypadku awarii sekcji zasilającej 150kW całość zasilania przejąć może sekcja 240kW, natomiast w przypadku awarii sekcji 240kW zasilanie przejmuje sekcja 150 kW przy jednoczesnym odłączeniu kilku odbiorników energii o łącznej mocy co najmniej 65 kW, tak aby moc szczytowa nie przekroczyła 150 kW.

# Sposób eliminacji odbiorników przy zaniku zasilania z jednej z sekcji

W trybie normalnej pracy część urządzeń zasilana jest z jednej sekcji, część z drugiej, proporcjonalnie do mocy zamówionej.

Pobór mocy  z obu sekcji wraz z rozbiciem na poszczególne odbiory jest w sposób ciągły monitorowany  przez system AKPiA na oczyszczalni.

I. AWARIA SEKCJI II- 150 kW

Dla trybu pracy automatycznej: po automatycznym przełączeniu się układu SZR na zasilanie rezerwowe, wszystkie urządzenia które pracowały przed zanikiem zasilania zostaną załączone sekwencyjnie.

Dla trybu pracy ręcznej: kiedy np. uszkodzony jest centralny system sterowania, po automatycznym przełączeniu się układu SZR na zasilanie rezerwowe wszystkie urządzenia trzeba będzie włączyć ręcznie zgodnie z instrukcją obsługi.

II. AWARIA SEKCJI I- 240 kW

Dla trybu pracy automatycznej: po automatycznym przełączeniu się układu SZR na zasilanie rezerwowe, urządzenia które pracowały przed zanikiem zasilania zostaną załączone sekwencyjnie z pominięciem urządzeń, które nie są przewidziane do pracy trybie rezerwowego zasilania z sekcji 150 kW.

Dla trybu pracy ręcznej: kiedy np. uszkodzony jest centralny system sterowania, po automatycznym przełączeniu się układu SZR na zasilanie rezerwowe wszystkie urządzenia trzeba będzie włączyć ręcznie zgodnie z instrukcją obsługi, gdzie będą wyszczególnione urządzenia przewidziane do pracy w  trybie zasilania z sekcji rezerwowej 150kW.

  - Niezależnie od trybu pracy dzięki wprowadzeniu do systemu AKPiA pomiaru energii można w każdej chwili automatycznie wyłączyć napędy w przypadku przekroczenia mocy granicznej.

  - Lista urządzeń odłączanych w trybie zasilania rezerwowego może być modyfikowana wraz z prowadzeniem prac rozruchowych i dalej na podstawie doświadczeń eksploatacyjnych.

Przy zaniku zasilania i odłączeniu części urządzeń na okres nie przekraczający 24 h można przyjąć, że nie spowoduje to żadnych zaburzeń w technologii skutkujących przekroczeniem dopuszczalnych parametrów na odpływie.

W przypadku wystąpienia dłuższej przerwy ew. zaburzenia w technologii zależeć będą od obciążenia obiektu, pory roku, ilości osadu w osadnikach itp.

9. Ochrona przeciwpożarowa.

W projektowanych obiektach nie występuje zagrożenie wybuchowe, powodowane wydobywaniem się gazów wybuchowych.

10. Wytyczne montażu i uruchomienia.

Projekt opracowano pod wykonawstwo firm zajmujących się realizacją projektów automatyki. Przyjęty system organizacji projektu, technologii montażu i wykonawstwa jest zgodny z  technologią i organizacją pracy przeciętnej firmy realizującej instalacje AKPiA. Połączenia elektryczne wykonać wg nr zacisków i listew oraz schematów rozwiniętych.

Metalowe części obwodów elektrycznych mogące znaleźć się pod  napięciem  należy podłączyć do instalacji połączeń wyrównawczych. Stosować przewody z izolacją żółto-zieloną.

10.1 Lokalizacja aparatury

Ostateczną lokalizację czujników pomiarowych i urządzeń AKPiA należy ustalić na obiekcie, przed ich zamontowaniem, w uzgodnieniu z projektantem instalacji technologicznych oraz projektantem technologii .

Zaczepy pomiarowe (króćce) powinny być zabudowane przez firmy realizujące montaż urządzeń technologicznych i rurociągów. W celu zabezpieczenia poprawności montażu aparatury automatyki należy zapewnić nadzór specjalisty automatyka.

Wykonawstwo montażu układów akp na obiekcie obejmuje:

- montaż szafek lub sterowników w rozdzielniach lub na obiekcie,

- powtórny montaż aparatury wymontowanej z szafy na okres transportu i podłączenie przynależnych im przewodów,

- ułożenie i podłączenie kabli pomiarowych i systemowych,

- wykonanie tras impulsowych.

10.2. Kable.

Projekt ujmuje połączenia kablowe pomiędzy szafami rozdzielczymi RNN i szafą sterowniczą AKPiA oraz aparaturą pomiarową a mikroprocesorowym systemem automatyzacji.

W systemie przewidziano do przesyłu sygnałów binarnych kable sygnalizacyjne YKSY nx1 mm2 i sygnałów analogowych kable ekranowane parowane, skrętka typu YKSLYekw nx2x0,5 mm2.

Do wykonania linii światłowodowej wykorzystano kabel  6G 50/125 jako kabel PROFIBUS zastosowano  UNITRONIC (R) BUS L2/FIP1x2x0.64.

Trasy okablowania układane będą na istniejących korytach kablowych, w kanalizacji teletechnicznej lub w wykopie, z wykorzystaniem niepalnej rury HDPE Φ 32 zgodnie z normą TPSA : ZN-96/TPSA-002, ZN-96/TPSA-011, ZN-96/TPSA-013, ZN-96/TPSA-017.

Trasy w pomieszczeniach wykonać stosując koryta, lub rury elektroinstalacyjne

Trasę ułożyć w sposób zapewniający nie przekraczanie maksymalnego promienia gięcia kabla światłowodowego.

Włókna światłowodowe wyprowadzić na panele przełącznic stosując spawanie pigtaili z włóknami kabla.

Przełączenia powinny być realizowane przy użyciu patchcordów o długości umożliwiającej każde połączenie w obrębie jednego stojaka lub szafy. Liczba złączek w bloku powinna odpowiadać pojemności doprowadzonych kabli światłowodowych. Złączki powinny być oznakowane w sposób trwały i opisane w karcie bloku przełącznicy

Pole zakończeń kabli liniowych powinno umożliwiać: 
 - przyjęcie i umocowanie światłowodów w pokryciu wtórnym od strony kabla liniowego i stacyjnego, 
 - rozmieszczenie i umocowanie osłonek spoin światłowodów o długości do 65 mm i o średnicy do 3 mm, 
 - ułożenie i umocowanie zapasów światłowodów w pokryciu pierwotnym o długości po 1 m każdego włókna. 
Zaleca się, aby kasety były wykonane z tworzywa trudnopalnego bezhalogenowego, bez ostrych krawędzi i o wymiarach umożliwiających układanie zapasów światłowodów z promieniami gięcia nie mniejszymi niż 35 mm.

Warunki bezpieczeństwa 
Konstrukcja przełącznicy powinna odpowiadać wymaganiom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
Na złączkach występuje niebezpieczne promieniowanie laserowe. Dlatego też złączki na polu przełącznicy powinny być instalowane ukośnie, a bloki przełącznicy muszą być jednoznacznie oznakowane symbolami ostrzegającymi przed zagrożeniem z napisem:   UWAGA! NIEWIDZIALNE PROMIENIOWANIE LASEROWE

Kable zasilające i pomiarowe układać w odrębnych korytkach kablowych lub rurkach wykorzystując w maksymalnym stopniu trasy wyznaczone w projekcie elektrycznym.  Zewnętrzne trasy kabli prowadzone są w ziemi. Przejścia pod drogami oraz skrzyżowania z innymi sieciami wykonane będą w rurach ochronnych grubościennych z twardego PCV. Trasy kabli w budynku technologicznym prowadzone będą w rurkach PCV na uchwytach oraz w korytach kablowych przykrytych.

Strukturę sieci kablowej przedstawiono na planie tras kablowych projektu elektrycznego, na którym pokazano również lokalizację rozdzielni elektrycznych. Oznaczenia i typy kabli opisane są w części 053:A-6 LISTA KABLOWA.

Ze względu na prowadzenie prac na istniejącym obiekcie, bez z inwentaryzowanej sieci, trasy kablowe należy przyjąć jako przybliżone, z koniecznością  ich korekty w trakcie prowadzenia prac ziemnych.

10.3 Uruchomienie.

Uruchomienie aparatury pomiarowo-kontrolnej należy przeprowadzić zgodnie z instrukcjami fabrycznymi producentów i zawartymi poniżej uwagami:

- sprawdzić oporność izolacji żył kabli zasilających,

- sprawdzić prawidłowość połączeń poszczególnych obwodów wg ich schematów rozwiniętych,

- sprawdzić prawidłowość wykonania instalacji ochronnej i ekranującej.

11. Warunki i wytyczne BHP

- Ochrona przed porażeniem elektrycznym zgodnie z normą PN-IEC 60364, która zastępuje normę PN/E-05009 „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

Zgodnie z normą ochronie podlegają:

- metalowe obudowy wszystkich urządzeń elektrycznych zasilanych napięciem  wyższym od 25 V, 50 Hz,

- metalowe części stałe i ruchome obwodów P i A takich jak szafki, złącza,     kasety itp.

- konstrukcje wsporcze, drabinki, korytka.

- Jako środek ochrony przed porażeniem zastosowano szybkie wyłączenie w układzie sieciowym TN-S. Sprawdzenie skuteczności ochrony przeprowadzić:

- po zamontowaniu instalacji ochrony,

- w trakcie eksploatacji instalacji –co najmniej raz na rok.

- Przewody ochronne podłączyć do systemu połączeń wyrównawczych istniejącego układu na oczyszczalni.

- Personel wykonujący prace eksploatacyjne i konserwacyjno-remontowe urządzeń i instalacji elektrycznych oraz P i A winien:

- być przeszkolony w dziedzinie eksploatacji urządzeń elektrycznych do 1 kV,

- znać szczegółowo poniższy projekt oraz DTR związanych urządzeń i aparatury,

- postępować zgodnie z:

A. wytycznymi w sprawie zasad organizacji i wykonywania prac przy urządzeniach elektrycznych w zakładach przemysłowych zawartymi w Przepisach Eksploatacji Urządzeń Elektroenergetycznych:

Dział I, Zeszyt I (w zakresie przepisów ogólnych i wymagań kwalifikacyjnych),

Dział I, Zeszyt I (w zakresie ogólnych zasad eksploatacji urządzeń elektrycznych),

Dział III, Zeszyt 5 (w zakresie BHP przy urządzeniach energetycznych).

B. instrukcją współpracy Zakładowej Służby Energetycznej z jednostką Energetyki Zawodowej,

C. posiadać przeszkolenie w zakresie BHP zgodne z Kodeksem Pracy art. 224 §1,2 i art. 226 §1,2,3.

053:A-5 SPECYFIKACJA ZBIORCZA

| L.p. | Wyszczególnienie | Producent | Szt. | uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do pomiaru poziomu/przepływu MSP90 z czujnikiem MSP90-T-12C | MOBREY | 1 | istniejący |
| 2. | Zestaw do pomiaru poziomu/przepływu CRP 04 | HYDRO-ECO-INVEST | 1 | istniejący |
| 3. | Przepływomierz elektromagnetyczny MAGFLO 5000 DN50 | DANFOSS | 1 | istniejący |
| 4. | Przepływomierz elektromagnetyczny DN250 FM655-105-140-0 | SPARLING | 1 | istniejący |
| 5. | Przepływomierz DN150 FM621-061-300-0 | SPARLING | 1 | istniejący |
| 6. | Przepływomierz elektromagnetyczny SITRANS MAG5000 + MAG3100 DN 250 w wersji compact | SIEMENS | 1 |  |
| 7. | Przepływomierz elektromagnetyczny SITRANS MAG5000 + MAG3100 DN 65 w wersji rozłącznej kabel 10 m | SIEMENS | 1 |  |
| 8. | Przepływomierz termiczny FCS-GL1/2AP-LIX-H1141/A | TURCK | 1 |  |
| 9. | Optyczny miernik gęstości MSM300 z sondą MSM300 ST4 i armaturą | MOBREY | 4 |  |
| 10. | Ultradźwiękowy miernik gęstości MSM400 z sondą 433SD i armaturą | MOBREY | 1 |  |
| 11. | Ultradźwiękowy miernik gęstości MSM400 z sondą w wersji „KIT” i armaturą | MOBREY | 1 |  |
| 12. | Sygnalizator rozdziału faz MCU200 Z sondą 433SD i armaturą | MOBREY | 2 |  |
| 13. | Zestaw do pomiaru poziomu lustra osadu MSL601Z1- czujnik +przetwornik z nadajnikiem radiowym + przetwornik z odbiornikiem | MOBREY | 2 |  |
| 14. | Hydrostatyczna sonda poziomu APLISENS SG25s | APLISENS | 6 |  |
| 15. | Hydrostatyczna sonda poziomu APLISENS SG25 | APLISENS | 1 |  |
| 16. | Ultradźwiękowy przetwornik poziomu MSP422 | MOBREY | 4 | 2- istniejące |
| 17. | Czujnik PC-28/0-100kPa/PD/G1/2 zasilany w pętli 4-20 mA | APLISENS | 2 |  |
| 18. | Czujnik AS/0-0.6Mpa/R1/2” zasilany | APLISENS | 1 |  |
| 19. | Tlenomierz sieciowy SSP | SENCO | 6 | 4-istniejące |
| 20. | PH-metr sieciowy SSP | SENCO | 2 |  |
| 21. | Miernik potencjału redox sieciowy SSP | SENCO | 12 |  |

## KABLE AUTOMATYKI

| L.p. | Wyszczególnienie | Typ | ilość | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Profibus kabel | (R) BUS L2/FIP1x2x0.64 | 450 m | UNITRONIC |
| 2 | Światłowód | ZW-NOTKSd 6G 50/125 | 550 m | Telefonika |
| 3. | Kabel sterowniczy | YKSY 7x1mm2 | 1350m |  |
| 4. | Kabel sterowniczy | YKSY 10x1mm2 | 450 m |  |
| 5. | Kabel sterowniczy | YKSY 14x1mm2 | 400 m |  |
| 6. | Kabel teletechniczny | YTKSLYekw 2x2x0.5 mm2 | 2800m |  |
| 7. | Kabel zasilający | YKY żo 3x1,5 mm2 | 3200m |  |
| 8. |  |  |  |  |

### ELEMENTY SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ

| Rura HDPE Φ32 z warstwą poślizgową (RŚ-P-HD) (z linką ;opcja) | m | Do kładzenia w ziemi lub korycie kablowym |
| --- | --- | --- |
| Przełącznica światłowodowa z łącznikiem typu ST 12xST/BFOC/2.5 | 4szt | Np. przełącznica naścienna PS-8/12 Optomer Łódź |
| Pigitale ze złączem ST/BFOC/2.5 | 48 szt | 2 m |
| Patchcordy z złączem ST/BFOC/2.5 | 24 szt | 2 m |

## MATERIAŁY DODATKOWE

| L.p. | Wyszczególnienie | Typ | ilość | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rura przepustowa „AROT“ | DVK110 | 300m | Hurtownie |
| 2. | Rura przepustowa „AROT“ | DVK 50 | 900m | Hurtownie |
| 3. | Korytka montażowe | KCP150/N | 700m | Baks |
| 4. | Wsporniki, elementy łukowe |  | 400 szt | Baks |
| 5. | Oznaczniki kablowe |  |  | Ergom |

053:A-6 LISTA KABLOWA