## Bilans ścieków
Tabela nr 1
Prognoza bilansu ścieków
Lata | Jedn. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
Zmiana procentowa | % | -0.04287% | -0.05982% | -0.08584% | -0.1142% | -0.1381% | -0.1621% | -0.2009% | -0.2241% | -0.2303% | -0.2856% | -0.3082% | -0.3425% | -0.3806% | -0.4075% | -0.4452% | -0.4694% | -0.5033% | -0.5224% | -0.5535% | -0.565% | -0.5933% | -0.6077% | -0.6187% | -0.6226% | -0.6226%
Lubomin
Lata | Jedn. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036
|  | #REF! | 0.0015336 | 0.0015336 | 0.0015336 | 0.0015336 | 0.0015336 | 0.0015336 | 0.0015336 | 0.0015336 | 0.0015336 | 0.0015336 | 0.0015336 | 0.0015336 | 0.0015336 | 0.0015336 | 0.0015336 | 0.0015336 | 0.0015336 | 0.0015336 | 0.0015336 | 0.0015336 | 0.0015336 | 0.0015336 | 0.0015336 | 0.0015336
Liczba mieszkańców | LM | 347 | 347.5322 | 348.0652 | 348.599 | 349.1336 | 349.669 | 350.2053 | 350.7424 | 351.2803 | 351.8191 | 352.3586 | 352.899 | 353.4402 | 353.9823 | 354.5252 | 355.0689 | 355.6134 | 356.1588 | 356.705 | 357.2521 | 357.8 | 358.3487 | 358.8983 | 359.4487 | 360 | 360
|  |  | 0.017038 | 0.017038 | 0.017038 | 0.017038 | 0.017038 | 0.017038 | 0.017038 | 0.017038 | 0.017038 | 0.017038 | 0.017038 | 0.017038 | 0.017038 | 0.017038 | 0.017038 | 0.017038 | 0.017038 | 0.017038 | 0.017038 | 0.017038 | 0.017038 | 0.017038 | 0.017038 | 0.017038
Jednostkowa ilość ścieków | dm3/M*d | 60 | 60 | 61.0223 | 62.062 | 63.1194 | 64.1948 | 65.2885 | 66.4009 | 67.5322 | 68.6829 | 69.8531 | 71.0432 | 72.2536 | 73.4847 | 74.7367 | 76.0101 | 77.3051 | 78.6222 | 79.9618 | 81.3242 | 82.7098 | 84.119 | 85.5522 | 87.0098 | 88.4923 | 90
Ilość ścieków od mieszkalnictwa | m3/r | 7599.3 | 7610.9546 | 7752.5006 | 7896.6791 | 8043.5389 | 8193.13 | 8345.5031 | 8500.7101 | 8658.8035 | 8819.837 | 8983.8655 | 9150.9444 | 9321.1307 | 9494.482 | 9671.0572 | 9850.9164 | 10034.1205 | 10220.7317 | 10410.8135 | 10604.4304 | 10801.6481 | 11002.5336 | 11207.1551 | 11415.5821 | 11627.8853
Przemysł i usługi |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Procent od mieszkalnictwa | % | [25 empty] | 4% | bar: 2012 to 2036
Ilość ścieków od przemysłu i usług | m3/rok | 303.972 | 304.4382 | 310.1 | 315.8672 | 321.7416 | 327.7252 | 333.8201 | 340.0284 | 346.3521 | 352.7935 | 359.3546 | 366.0378 | 372.8452 | 379.7793 | 386.8423 | 394.0367 | 401.3648 | 408.8293 | 416.4325 | 424.1772 | 432.0659 | 440.1013 | 448.2862 | 456.6233 | 465.1154
Podmioty użyteczności publicznej |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Procent od mieszkalnictwa | % | [25 empty] | 4% | bar: 2012 to 2036
Ilość ścieków od podmiotów użyteczności publicznej | m3/rok | 303.972 | 304.4382 | 310.1 | 315.8672 | 321.7416 | 327.7252 | 333.8201 | 340.0284 | 346.3521 | 352.7935 | 359.3546 | 366.0378 | 372.8452 | 379.7793 | 386.8423 | 394.0367 | 401.3648 | 408.8293 | 416.4325 | 424.1772 | 432.0659 | 440.1013 | 448.2862 | 456.6233 | 465.1154
Turystyka |  | #REF! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Liczba miejsc turystycznych | LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25
Jednostkowa ilość ścieków | dm3/M*d | 60 | 60 | 61.0223 | 62.062 | 63.1194 | 64.1948 | 65.2885 | 66.4009 | 67.5322 | 68.6829 | 69.8531 | 71.0432 | 72.2536 | 73.4847 | 74.7367 | 76.0101 | 77.3051 | 78.6222 | 79.9618 | 81.3242 | 82.7098 | 84.119 | 85.5522 | 87.0098 | 88.4923
Ilość ścieków od turystyki | m3/rok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Razem ilość ścieków | m3/rok | 8207.244 | 8219.831 | 8372.7007 | 8528.4134 | 8687.022 | 8848.5804 | 9013.1434 | 9180.7669 | 9351.5077 | 9525.424 | 9702.5747 | 9883.02 | 10066.8211 | 10254.0405 | 10444.7418 | 10638.9897 | 10836.8501 | 11038.3903 | 11243.6786 | 11452.7848 | 11665.78 | 11882.7363 | 12103.7275 | 12328.8286 | 12558.1161
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Procent od ilości ścieków | % | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Ilość wód przypadkowych | m3/rok | 820.7244 | 821.9831 | 837.2701 | 852.8413 | 868.7022 | 884.858 | 901.3143 | 918.0767 | 935.1508 | 952.5424 | 970.2575 | 988.302 | 1006.6821 | 1025.4041 | 1044.4742 | 1063.899 | 1083.685 | 1103.839 | 1124.3679 | 1145.2785 | 1166.578 | 1188.2736 | 1210.3727 | 1232.8829 | 1255.8116
Ilość ścieków łącznie | m3/r | 9027.9684 | 9041.8141 | 9209.9708 | 9381.2548 | 9555.7242 | 9733.4385 | 9914.4577 | 10098.8436 | 10286.6585 | 10477.9664 | 10672.8322 | 10871.322 | 11073.5032 | 11279.4446 | 11489.216 | 11702.8886 | 11920.5351 | 12142.2293 | 12368.0465 | 12598.0633 | 12832.3579 | 13071.0099 | 13314.1002 | 13561.7115 | 13813.9277
Przepływ średni dobowy | m3/d | 24.7342 | 24.7721 | 25.2328 | 25.7021 | 26.1801 | 26.667 | 27.1629 | 27.6681 | 28.1826 | 28.7068 | 29.2406 | 29.7844 | 30.3384 | 30.9026 | 31.4773 | 32.0627 | 32.659 | 33.2664 | 33.8851 | 34.5152 | 35.1571 | 35.811 | 36.477 | 37.1554 | 37.8464
Przepływ maksymalny dobowy | m3/d | 39.4435 | 39.504 | 40.2387 | 40.987 | 41.7493 | 42.5257 | 43.3166 | 44.1222 | 44.9427 | 45.7786 | 46.63 | 47.4972 | 48.3805 | 49.2803 | 50.1968 | 51.1303 | 52.0812 | 53.0498 | 54.0364 | 55.0414 | 56.065 | 57.1077 | 58.1697 | 59.2516 | 55.1926
Przepływ średni godzinowy | m3/h | 1.7005 | 1.7031 | 1.7348 | 1.767 | 1.7999 | 1.8334 | 1.8674 | 1.9022 | 1.9376 | 1.9736 | 2.0103 | 2.0477 | 2.0858 | 2.1246 | 2.1641 | 2.2043 | 2.2453 | 2.2871 | 2.3296 | 2.3729 | 2.4171 | 2.462 | 2.5078 | 2.5544 | 2.3869
Przepływ maksymalny godzinowy | m3/h | 4.6587 | 4.6659 | 4.7527 | 4.841 | 4.9311 | 5.0228 | 5.1162 | 5.2113 | 5.3083 | 5.407 | 5.5075 | 5.61 | 5.7143 | 5.8206 | 5.9288 | 6.0391 | 6.1514 | 6.2658 | 6.3823 | 6.501 | 6.6219 | 6.7451 | 6.8705 | 6.9983 | 5.4082
Przepływ maksymalny godzinowy | dm3/s | 1.2941 | 1.2961 | 1.3202 | 1.3447 | 1.3697 | 1.3952 | 1.4212 | 1.4476 | 1.4745 | 1.5019 | 1.5299 | 1.5583 | 1.5873 | 1.6168 | 1.6469 | 1.6775 | 1.7087 | 1.7405 | 1.7729 | 1.8058 | 1.8394 | 1.8736 | 1.9085 | 1.944 | 1.5023
Struga
Lata | Jedn. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036
|  | #REF! | -0.0023334 | -0.0023334 | -0.0023334 | -0.0023334 | -0.0023334 | -0.0023334 | -0.0023334 | -0.0023334 | -0.0023334 | -0.0023334 | -0.0023334 | -0.0023334 | -0.0023334 | -0.0023334 | -0.0023334 | -0.0023334 | -0.0023334 | -0.0023334 | -0.0023334 | -0.0023334 | -0.0023334 | -0.0023334 | -0.0023334 | -0.0023334
Liczba mieszkańców | LM | 862 | 859.9886 | 857.9819 | 900.9799 | 943.8775 | 986.6751 | 1029.3728 | 1071.9708 | 1114.4695 | 1156.869 | 1199.1695 | 1241.3714 | 1283.4748 | 1325.4799 | 1367.387 | 1387.1963 | 1383.9595 | 1380.7301 | 1377.5083 | 1374.294 | 1371.0872 | 1367.8879 | 1364.6961 | 1361.5117 | 1358.3348 | 815
|  | #REF! | 0.017038 | 0.017038 | 0.017038 | 0.017038 | 0.017038 | 0.017038 | 0.017038 | 0.017038 | 0.017038 | 0.017038 | 0.017038 | 0.017038 | 0.017038 | 0.017038 | 0.017038 | 0.017038 | 0.017038 | 0.017038 | 0.017038 | 0.017038 | 0.017038 | 0.017038 | 0.017038 | 0.017038
Jednostkowa ilość ścieków | dm3/M*d | 60 | 60 | 61.0223 | 62.062 | 63.1194 | 64.1948 | 65.2885 | 66.4009 | 67.5322 | 68.6829 | 69.8531 | 71.0432 | 72.2536 | 73.4847 | 74.7367 | 76.0101 | 77.3051 | 78.6222 | 79.9618 | 81.3242 | 82.7098 | 84.119 | 85.5522 | 87.0098 | 88.4923 | 90
Ilość ścieków od mieszkalnictwa | m3/r | 18877.8 | 18833.7504 | 19109.9424 | 20409.5524 | 21745.5888 | 23118.8815 | 24530.278 | 25980.6431 | 27470.8595 | 29001.8283 | 30574.469 | 32189.7203 | 33848.5401 | 35551.9061 | 37300.816 | 38485.9271 | 39050.313 | 39622.9756 | 40204.036 | 40793.6176 | 41391.8452 | 41998.8456 | 42614.7476 | 43239.6816 | 43873.7801
Przemysł i usługi |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Procent od mieszkalnictwa | % | [25 empty] | 4% | bar: 2012 to 2036
Ilość ścieków od przemysłu i usług | m3/rok | 755.112 | 753.35 | 764.3977 | 816.3821 | 869.8236 | 924.7553 | 981.2111 | 1039.2257 | 1098.8344 | 1160.0731 | 1222.9788 | 1287.5888 | 1353.9416 | 1422.0762 | 1492.0326 | 1539.4371 | 1562.0125 | 1584.919 | 1608.1614 | 1631.7447 | 1655.6738 | 1679.9538 | 1704.5899 | 1729.5873 | 1754.9512
Podmioty użyteczności publicznej |  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Procent od mieszkalnictwa | % | [25 empty] | 4% | bar: 2012 to 2036
Ilość ścieków od podmiotów użyteczności publicznej | m3/rok | 755.112 | 753.35 | 764.3977 | 816.3821 | 869.8236 | 924.7553 | 981.2111 | 1039.2257 | 1098.8344 | 1160.0731 | 1222.9788 | 1287.5888 | 1353.9416 | 1422.0762 | 1492.0326 | 1539.4371 | 1562.0125 | 1584.919 | 1608.1614 | 1631.7447 | 1655.6738 | 1679.9538 | 1704.5899 | 1729.5873 | 1754.9512
Turystyka |  | #REF! | 0.0049288 | 0.0049288 | 0.0049288 | 0.0049288 | 0.0049288 | 0.0049288 | 0.0049288 | 0.0049288 | 0.0049288 | 0.0049288 | 0.0049288 | 0.0049288 | 0.0049288 | 0.0049288 | 0.0049288 | 0.0049288 | 0.0049288 | 0.0049288 | 0.0049288 | 0.0049288 | 0.0049288 | 0.0049288 | 0.0049288 | 0.0049288
Liczba miejsc turystycznych | LM | 22 | 22.1084 | 22.2174 | 22.3269 | 22.4369 | 22.5475 | 22.6587 | 22.7703 | 22.8826 | 22.9954 | 23.1087 | 23.2226 | 23.3371 | 23.4521 | 23.5677 | 23.6838 | 23.8006 | 23.9179 | 24.0358 | 24.1542 | 24.2733 | 24.3929 | 24.5131 | 24.634 | 24.7554 | 25
Jednostkowa ilość ścieków | dm3/M*d | 60 | 60 | 61.0223 | 62.062 | 63.1194 | 64.1948 | 65.2885 | 66.4009 | 67.5322 | 68.6829 | 69.8531 | 71.0432 | 72.2536 | 73.4847 | 74.7367 | 76.0101 | 77.3051 | 78.6222 | 79.9618 | 81.3242 | 82.7098 | 84.119 | 85.5522 | 87.0098 | 88.4923
Ilość ścieków od turystyki | m3/rok | 336.6 | 338.259 | 345.7179 | 353.3412 | 354.0515 | 361.8586 | 369.8378 | 377.993 | 386.328 | 394.8467 | 403.5534 | 412.452 | 421.5468 | 430.8422 | 440.3425 | 450.0524 | 459.9763 | 470.1191 | 480.4855 | 491.0806 | 501.9092 | 512.9766 | 524.2881 | 535.849 | 547.6648
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Razem ilość ścieków | m3/rok | 20724.624 | 20678.7095 | 20984.4557 | 22395.6578 | 23839.2874 | 25330.2507 | 26862.5381 | 28437.0875 | 30054.8562 | 31716.8213 | 33423.9799 | 35177.3499 | 36977.9702 | 38826.9008 | 40725.2238 | 42014.8537 | 42634.3144 | 43262.9327 | 43900.8444 | 44548.1875 | 45205.102 | 45871.7299 | 46548.2155 | 47234.7051 | 47931.3473
|  | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Procent od ilości ścieków | % | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
Ilość wód przypadkowych | m3/rok | 2072.4624 | 2067.871 | 2098.4456 | 2239.5658 | 2383.9287 | 2533.0251 | 2686.2538 | 2843.7088 | 3005.4856 | 3171.6821 | 3342.398 | 3517.735 | 3697.797 | 3882.6901 | 4072.5224 | 4201.4854 | 4263.4314 | 4326.2933 | 4390.0844 | 4454.8188 | 4520.5102 | 4587.173 | 4654.8215 | 4723.4705 | 4793.1347
Ilość ścieków łącznie | m3/r | 22797.0864 | 22746.5805 | 23082.9012 | 24635.2236 | 26223.2162 | 27863.2757 | 29548.7919 | 31280.7963 | 33060.3418 | 34888.5034 | 36766.3779 | 38695.0849 | 40675.7672 | 42709.5908 | 44797.7462 | 46216.339 | 46897.7459 | 47589.226 | 48290.9289 | 49003.0063 | 49725.6122 | 50458.9029 | 51203.037 | 51958.1756 | 52724.482
Przepływ średni dobowy | m3/d | 62.4578 | 62.3194 | 63.2408 | 67.4938 | 71.8444 | 76.3377 | 80.9556 | 85.7008 | 90.5763 | 95.5849 | 100.7298 | 106.0139 | 111.4405 | 117.0126 | 122.7336 | 126.6201 | 128.487 | 130.3814 | 132.3039 | 134.2548 | 136.2346 | 138.2436 | 140.2823 | 142.3512 | 144.4506
Przepływ maksymalny dobowy | m3/d | 99.6012 | 99.3806 | 100.85 | 107.6321 | 114.5701 | 121.7356 | 129.0996 | 136.6668 | 144.4417 | 152.429 | 160.6335 | 169.0601 | 177.7138 | 186.5996 | 195.7228 | 201.9207 | 204.8978 | 207.9189 | 210.9847 | 214.0957 | 217.2528 | 220.4566 | 223.7077 | 227.007 | 210.6572
Przepływ średni godzinowy | m3/h | 4.294 | 4.2845 | 4.3478 | 4.6402 | 4.9393 | 5.2482 | 5.5657 | 5.8919 | 6.2271 | 6.5715 | 6.9252 | 7.2885 | 7.6615 | 8.0446 | 8.4379 | 8.7051 | 8.8335 | 8.9637 | 9.0959 | 9.23 | 9.3661 | 9.5042 | 9.6444 | 9.7866 | 9.1102
Przepływ maksymalny godzinowy | m3/h | 11.7641 | 11.738 | 11.9116 | 12.7126 | 13.5321 | 14.3784 | 15.2482 | 16.1419 | 17.0602 | 18.0036 | 18.9727 | 19.968 | 20.9901 | 22.0396 | 23.1171 | 23.8492 | 24.2008 | 24.5576 | 24.9197 | 25.2872 | 25.6601 | 26.0385 | 26.4225 | 26.8122 | 20.6417
Przepływ maksymalny godzinowy | dm3/s | 3.2678 | 3.2606 | 3.3088 | 3.5313 | 3.7589 | 3.994 | 4.2356 | 4.4839 | 4.739 | 5.001 | 5.2702 | 5.5467 | 5.8306 | 6.1221 | 6.4214 | 6.6248 | 6.7224 | 6.8216 | 6.9222 | 7.0242 | 7.1278 | 7.2329 | 7.3396 | 7.4478 | 5.7338
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Łącznie
Lata | Jedn. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Liczba mieszkańców | LM | 1209 | 1207.5208 | 1206.0471 | 1249.5789 | 1293.0111 | 1336.3441 | 1379.5781 | 1422.7132 | 1465.7498 | 1508.688 | 1551.5282 | 1594.2704 | 1636.915 | 1679.4622 | 1721.9122 | 1742.2652 | 1739.5729 | 1736.8889 | 1734.2134 | 1731.5461 | 1728.8872 | 1726.2367 | 1723.5944 | 1720.9605 | 1718.3348
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Jednostkowa ilość ścieków | dm3/M*d | 60 | 60 | 61.0223 | 62.062 | 63.1194 | 64.1948 | 65.2885 | 66.4009 | 67.5322 | 68.6829 | 69.8531 | 71.0432 | 72.2536 | 73.4847 | 74.7367 | 76.0101 | 77.3051 | 78.6222 | 79.9618 | 81.3242 | 82.7098 | 84.119 | 85.5522 | 87.0098 | 88.4923 | 9000%
Ilość ścieków od mieszkalnictwa | m3/r | 26477.1 | 26444.7051 | 26862.4431 | 28306.2315 | 29789.1277 | 31312.0116 | 32875.7812 | 34481.3531 | 36129.663 | 37821.6653 | 39558.3345 | 41340.6647 | 43169.6708 | 45046.3881 | 46971.8732 | 48336.8435 | 49084.4335 | 49843.7073 | 50614.8495 | 51398.048 | 52193.4933 | 53001.3792 | 53821.9027 | 54655.2636 | 55501.6653
Przemysł i usługi |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Procent od mieszkalnictwa | % | [25 empty] | 4% | bar: 2012 to 2036
Ilość ścieków od przemysłu i usług | m3/rok | 1059.084 | 1057.7882 | 1074.4977 | 1132.2493 | 1191.5651 | 1252.4805 | 1315.0312 | 1379.2541 | 1445.1865 | 1512.8666 | 1582.3334 | 1653.6266 | 1726.7868 | 1801.8555 | 1878.8749 | 1933.4737 | 1963.3773 | 1993.7483 | 2024.594 | 2055.9219 | 2087.7397 | 2120.0552 | 2152.8761 | 2186.2105 | 2220.0666
Podmioty użyteczności publicznej |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Procent od mieszkalnictwa | % | [25 empty] | 4% | bar: 2012 to 2036
Ilość ścieków od podmiotów użyteczności publicznej | m3/rok | 1059.084 | 1057.7882 | 1074.4977 | 1132.2493 | 1191.5651 | 1252.4805 | 1315.0312 | 1379.2541 | 1445.1865 | 1512.8666 | 1582.3334 | 1653.6266 | 1726.7868 | 1801.8555 | 1878.8749 | 1933.4737 | 1963.3773 | 1993.7483 | 2024.594 | 2055.9219 | 2087.7397 | 2120.0552 | 2152.8761 | 2186.2105 | 2220.0666
Turystyka
Liczba miejsc turystycznych | LM | 22 | 22.1084 | 22.2174 | 22.3269 | 22.4369 | 22.5475 | 22.6587 | 22.7703 | 22.8826 | 22.9954 | 23.1087 | 23.2226 | 23.3371 | 23.4521 | 23.5677 | 23.6838 | 23.8006 | 23.9179 | 24.0358 | 24.1542 | 24.2733 | 24.3929 | 24.5131 | 24.634 | 24.7554
Jednostkowa ilość ścieków | dm3/M*d | 90 | 90.396 | 90.7937 | 91.1931 | 91.5944 | 91.9974 | 92.4021 | 92.8086 | 93.217 | 93.6271 | 94.039 | 94.4528 | 94.8683 | 95.2857 | 95.7049 | 96.126 | 96.5489 | 96.9737 | 97.4004 | 97.8289 | 98.2593 | 98.6916 | 99.1258 | 99.562 | 100 | 100
Ilość ścieków od turystyki | m3/rok | 495 | 499.6283 | 504.2999 | 509.0152 | 513.7745 | 518.5784 | 523.4272 | 528.3213 | 533.2612 | 538.2472 | 543.2799 | 548.3596 | 553.4869 | 558.662 | 563.8856 | 569.158 | 574.4797 | 579.8512 | 585.2729 | 590.7452 | 596.2688 | 601.844 | 607.4713 | 613.1512 | 618.8843
|  |  | 0.0043997 | 0.0043997 | 0.0043997 | 0.0043997 | 0.0043997 | 0.0043997 | 0.0043997 | 0.0043997 | 0.0043997 | 0.0043997 | 0.0043997 | 0.0043997 | 0.0043997 | 0.0043997 | 0.0043997 | 0.0043997 | 0.0043997 | 0.0043997 | 0.0043997 | 0.0043997 | 0.0043997 | 0.0043997 | 0.0043997 | 0.0043997 | 0.0043997 | 0.0043997
Razem ilość ścieków | m3/rok | 29090.268 | 29059.9098 | 29515.7384 | 31079.7452 | 32686.0325 | 34335.5509 | 36029.2708 | 37768.1827 | 39553.2972 | 41385.6458 | 43266.2811 | 45196.2776 | 47176.7313 | 49208.7612 | 51293.5087 | 52772.949 | 53585.6679 | 54411.055 | 55249.3104 | 56100.637 | 56965.2415 | 57843.3335 | 58735.1262 | 59640.836 | 60560.6829
|  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
Ilość wód przypadkowych | m3/rok | 2893.1868 | 2889.854 | 2935.7156 | 3092.4071 | 3252.6309 | 3417.8831 | 3587.5681 | 3761.7854 | 3940.6364 | 4124.2245 | 4312.6555 | 4506.037 | 4704.4791 | 4908.0941 | 5116.9966 | 5265.3843 | 5347.1165 | 5430.1323 | 5514.4523 | 5600.0972 | 5687.0882 | 5775.4466 | 5865.1943 | 5956.3534 | 6048.9463
Ilość ścieków łącznie | m3/r | 31983.4548 | 31949.7638 | 32451.454 | 34172.1524 | 35938.6634 | 37753.434 | 39616.839 | 41529.9681 | 43493.9336 | 45509.8703 | 47578.9366 | 49702.3146 | 51881.2105 | 54116.8553 | 56410.5052 | 58038.3333 | 58932.7844 | 59841.1873 | 60763.7627 | 61700.7343 | 62652.3297 | 63618.7801 | 64600.3205 | 65597.1893 | 66609.6292
Przepływ średni dobowy | m3/d | 87.6259 | 87.5336 | 88.9081 | 93.6223 | 98.4621 | 103.4341 | 108.5393 | 113.7807 | 119.1615 | 124.6846 | 130.3533 | 136.1707 | 142.1403 | 148.2654 | 154.5493 | 159.0091 | 161.4597 | 163.9485 | 166.4761 | 169.0431 | 171.6502 | 174.298 | 176.9872 | 179.7183 | 182.4921
Przepływ maksymalny dobowy | m3/d | 139.674 | 139.5256 | 141.7186 | 149.2375 | 156.9539 | 164.8839 | 173.0264 | 181.3862 | 189.9682 | 198.7773 | 207.8185 | 217.0972 | 226.6184 | 236.3876 | 246.4104 | 253.5242 | 257.4339 | 261.4046 | 265.4373 | 269.533 | 273.6927 | 277.9173 | 282.2079 | 286.5656 | 266.1035
Przepływ średni godzinowy | m3/h | 6.0207 | 6.0143 | 6.1088 | 6.433 | 6.7656 | 7.1075 | 7.4586 | 7.819 | 8.189 | 8.5688 | 8.9586 | 9.3586 | 9.7691 | 10.1903 | 10.6224 | 10.9292 | 11.0977 | 11.269 | 11.4428 | 11.6194 | 11.7988 | 11.981 | 12.166 | 12.3539 | 11.5077
Przepływ maksymalny godzinowy | m3/h | 16.4962 | 16.4787 | 16.7377 | 17.6258 | 18.5372 | 19.4738 | 20.4355 | 21.423 | 22.4366 | 23.4771 | 24.545 | 25.6409 | 26.7655 | 27.9194 | 29.1032 | 29.9435 | 30.4053 | 30.8743 | 31.3506 | 31.8344 | 32.3257 | 32.8248 | 33.3316 | 33.8463 | 26.0731
Przepływ maksymalny godzinowy | dm3/s | 4.5823 | 4.5774 | 4.6494 | 4.8961 | 5.1492 | 5.4094 | 5.6765 | 5.9508 | 6.2324 | 6.5214 | 6.8181 | 7.1225 | 7.4349 | 7.7554 | 8.0842 | 8.3176 | 8.4459 | 8.5762 | 8.7085 | 8.8429 | 8.9794 | 9.118 | 9.2588 | 9.4017 | 7.2425

## Prognoza ładunków
Tabela 2
Prognoza bilansu ładunków zanieczyszczeń doprowadzonych do oczyszczalni
Lata | Jedn. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036
Liczba mieszkańców | LM | 1209 | 1207.5208 | 1206.0471 | 1249.5789 | 1293.0111 | 1336.3441 | 1379.5781 | 1422.7132 | 1465.7498 | 1508.688 | 1551.5282 | 1594.2704 | 1636.915 | 1679.4622 | 1721.9122 | 1742.2652 | 1739.5729 | 1736.8889 | 1734.2134 | 1731.5461 | 1728.8872 | 1726.2367 | 1723.5944 | 1720.9605 | 1718.3348 | 18000
Jednostkowa ilość ładunku BZT5 | kg O2/M d | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
Jednostkowa ilość ładunku CHZT | kg O2/M d | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12
Jednostkowa ilość ładunku Nog | kg Nog/M d | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.012
Jednostkowa ilość ładunku Pog | kg Pog/M d | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
Jednostkowa ilość ładunku zaw.og | kg/M d | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065 | 0.065
Mieszkalnictwo
BZT5 | kg O2/d | 72.54 | 72.4512 | 72.3628 | 74.9747 | 77.5807 | 80.1806 | 82.7747 | 85.3628 | 87.945 | 90.5213 | 93.0917 | 95.6562 | 98.2149 | 100.7677 | 103.3147 | 104.5359 | 104.3744 | 104.2133 | 104.0528 | 103.8928 | 103.7332 | 103.5742 | 103.4157 | 103.2576 | 103.1001
CHZT | kg O2/d | 145.08 | 144.9025 | 144.7256 | 149.9495 | 155.1613 | 160.3613 | 165.5494 | 170.7256 | 175.89 | 181.0426 | 186.1834 | 191.3124 | 196.4298 | 201.5355 | 206.6295 | 209.0718 | 208.7487 | 208.4267 | 208.1056 | 207.7855 | 207.4665 | 207.1484 | 206.8313 | 206.5153 | 206.2002
Nog | kg Nog/d | 14.508 | 14.4902 | 14.4726 | 14.9949 | 15.5161 | 16.0361 | 16.5549 | 17.0726 | 17.589 | 18.1043 | 18.6183 | 19.1312 | 19.643 | 20.1535 | 20.6629 | 20.9072 | 20.8749 | 20.8427 | 20.8106 | 20.7786 | 20.7466 | 20.7148 | 20.6831 | 20.6515 | 20.62
Pog | kg Pog/d | 2.418 | 2.415 | 2.4121 | 2.4992 | 2.586 | 2.6727 | 2.7592 | 2.8454 | 2.9315 | 3.0174 | 3.1031 | 3.1885 | 3.2738 | 3.3589 | 3.4438 | 3.4845 | 3.4791 | 3.4738 | 3.4684 | 3.4631 | 3.4578 | 3.4525 | 3.4472 | 3.4419 | 3.4367
Zaw.og | kg/d | 78.585 | 78.4889 | 78.3931 | 81.2226 | 84.0457 | 86.8624 | 89.6726 | 92.4764 | 95.2737 | 98.0647 | 100.8493 | 103.6276 | 106.3995 | 109.165 | 111.9243 | 113.2472 | 113.0722 | 112.8978 | 112.7239 | 112.5505 | 112.3777 | 112.2054 | 112.0336 | 111.8624 | 111.6918
RLM od mieszkalnictwa | n | 1209 | 1207.5208 | 1206.0471 | 1249.5789 | 1293.0111 | 1336.3441 | 1379.5781 | 1422.7132 | 1465.7498 | 1508.688 | 1551.5282 | 1594.2704 | 1636.915 | 1679.4622 | 1721.9122 | 1742.2652 | 1739.5729 | 1736.8889 | 1734.2134 | 1731.5461 | 1728.8872 | 1726.2367 | 1723.5944 | 1720.9605 | 1718.3348
Przemysł i usługi
Procent od mieszkalnictwa | % | [25 empty] | 3% | bar: 2012 to 2036
BZT5 | kg O2/d | 2.9016 | 2.898 | 2.8945 | 2.999 | 3.1032 | 3.2072 | 3.311 | 3.4145 | 3.5178 | 3.6209 | 3.7237 | 3.8262 | 3.9286 | 4.0307 | 4.1326 | 4.1814 | 4.175 | 4.1685 | 4.1621 | 4.1557 | 4.1493 | 4.143 | 4.1366 | 4.1303 | 4.124
CHZT | kg O2/d | 5.8032 | 5.7961 | 5.789 | 5.998 | 6.2065 | 6.4145 | 6.622 | 6.829 | 7.0356 | 7.2417 | 7.4473 | 7.6525 | 7.8572 | 8.0614 | 8.2652 | 8.3629 | 8.3499 | 8.3371 | 8.3242 | 8.3114 | 8.2987 | 8.2859 | 8.2733 | 8.2606 | 8.248
Nog | kg Nog/d | 0.58032 | 0.57961 | 0.5789 | 0.5998 | 0.62065 | 0.64145 | 0.6622 | 0.6829 | 0.70356 | 0.72417 | 0.74473 | 0.76525 | 0.78572 | 0.80614 | 0.82652 | 0.83629 | 0.83499 | 0.83371 | 0.83242 | 0.83114 | 0.82987 | 0.82859 | 0.82733 | 0.82606 | 0.8248
Pog | kg Pog/d | 0.09672 | 0.096602 | 0.096484 | 0.099966 | 0.10344 | 0.10691 | 0.11037 | 0.11382 | 0.11726 | 0.1207 | 0.12412 | 0.12754 | 0.13095 | 0.13436 | 0.13775 | 0.13938 | 0.13917 | 0.13895 | 0.13874 | 0.13852 | 0.13831 | 0.1381 | 0.13789 | 0.13768 | 0.13747
Zaw.og | kg/d | 3.1434 | 3.1396 | 3.1357 | 3.2489 | 3.3618 | 3.4745 | 3.5869 | 3.6991 | 3.8109 | 3.9226 | 4.034 | 4.1451 | 4.256 | 4.3666 | 4.477 | 4.5299 | 4.5229 | 4.5159 | 4.509 | 4.502 | 4.4951 | 4.4882 | 4.4813 | 4.4745 | 4.4677
RLM przemysł i usługi | n | 48.36 | 48.3008 | 48.2419 | 49.9832 | 51.7204 | 53.4538 | 55.1831 | 56.9085 | 58.63 | 60.3475 | 62.0611 | 63.7708 | 65.4766 | 67.1785 | 68.8765 | 69.6906 | 69.5829 | 69.4756 | 69.3685 | 69.2618 | 69.1555 | 69.0495 | 68.9438 | 68.8384 | 68.7334
Podmioty użyteczności publicznej
Procent od mieszkalnictwa | % | [25 empty] | 5% | bar: 2012 to 2036
BZT5 | kg O2/d | 2.9016 | 2.898 | 2.8945 | 2.999 | 3.1032 | 3.2072 | 3.311 | 3.4145 | 3.5178 | 3.6209 | 3.7237 | 3.8262 | 3.9286 | 4.0307 | 4.1326 | 4.1814 | 4.175 | 4.1685 | 4.1621 | 4.1557 | 4.1493 | 4.143 | 4.1366 | 4.1303 | 4.124
CHZT | kg O2/d | 5.8032 | 5.7961 | 5.789 | 5.998 | 6.2065 | 6.4145 | 6.622 | 6.829 | 7.0356 | 7.2417 | 7.4473 | 7.6525 | 7.8572 | 8.0614 | 8.2652 | 8.3629 | 8.3499 | 8.3371 | 8.3242 | 8.3114 | 8.2987 | 8.2859 | 8.2733 | 8.2606 | 8.248
Nog | kg Nog/d | 0.58032 | 0.57961 | 0.5789 | 0.5998 | 0.62065 | 0.64145 | 0.6622 | 0.6829 | 0.70356 | 0.72417 | 0.74473 | 0.76525 | 0.78572 | 0.80614 | 0.82652 | 0.83629 | 0.83499 | 0.83371 | 0.83242 | 0.83114 | 0.82987 | 0.82859 | 0.82733 | 0.82606 | 0.8248
Pog | kg Pog/d | 0.09672 | 0.096602 | 0.096484 | 0.099966 | 0.10344 | 0.10691 | 0.11037 | 0.11382 | 0.11726 | 0.1207 | 0.12412 | 0.12754 | 0.13095 | 0.13436 | 0.13775 | 0.13938 | 0.13917 | 0.13895 | 0.13874 | 0.13852 | 0.13831 | 0.1381 | 0.13789 | 0.13768 | 0.13747
Zaw.og | kg/d | 3.1434 | 3.1396 | 3.1357 | 3.2489 | 3.3618 | 3.4745 | 3.5869 | 3.6991 | 3.8109 | 3.9226 | 4.034 | 4.1451 | 4.256 | 4.3666 | 4.477 | 4.5299 | 4.5229 | 4.5159 | 4.509 | 4.502 | 4.4951 | 4.4882 | 4.4813 | 4.4745 | 4.4677
RLM PUP | n | 48.36 | 48.3008 | 48.2419 | 49.9832 | 51.7204 | 53.4538 | 55.1831 | 56.9085 | 58.63 | 60.3475 | 62.0611 | 63.7708 | 65.4766 | 67.1785 | 68.8765 | 69.6906 | 69.5829 | 69.4756 | 69.3685 | 69.2618 | 69.1555 | 69.0495 | 68.9438 | 68.8384 | 68.7334
Turystyka
Ilość ścieków z turystyki | m3/rok | 495 | 499.6283 | 504.2999 | 509.0152 | 513.7745 | 518.5784 | 523.4272 | 528.3213 | 533.2612 | 538.2472 | 543.2799 | 548.3596 | 553.4869 | 558.662 | 563.8856 | 569.158 | 574.4797 | 579.8512 | 585.2729 | 590.7452 | 596.2688 | 601.844 | 607.4713 | 613.1512 | 618.8843
BZT5 | kg O2/d | 1.1527 | 1.1635 | 1.1744 | 1.1854 | 1.1965 | 1.2076 | 1.2189 | 1.2303 | 1.2418 | 1.2535 | 1.2652 | 1.277 | 1.2889 | 1.301 | 1.3132 | 1.3254 | 1.3378 | 1.3503 | 1.363 | 1.3757 | 1.3886 | 1.4016 | 1.4147 | 1.4279 | 1.4412
CHZT | kg O2/d | 1.6274 | 1.6426 | 1.658 | 1.6735 | 1.6891 | 1.7049 | 1.7209 | 1.7369 | 1.7532 | 1.7696 | 1.7861 | 1.8028 | 1.8197 | 1.8367 | 1.8539 | 1.8712 | 1.8887 | 1.9064 | 1.9242 | 1.9422 | 1.9603 | 1.9787 | 1.9972 | 2.0158 | 2.0347
Nog | kg Nog/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pog | kg Pog/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Zaw.og | kg/d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RLM od turystyki | n | 19.2123 | 19.392 | 19.5733 | 19.7563 | 19.941 | 20.1275 | 20.3157 | 20.5056 | 20.6974 | 20.8909 | 21.0862 | 21.2834 | 21.4824 | 21.6832 | 21.886 | 22.0906 | 22.2972 | 22.5056 | 22.7161 | 22.9285 | 23.1429 | 23.3592 | 23.5777 | 23.7981 | 24.0206
Razem ładunek
BZT5 | kg O2/d | 79.4959 | 79.4109 | 79.3262 | 82.1581 | 84.9836 | 87.8027 | 90.6156 | 93.4222 | 96.2224 | 99.0164 | 101.8042 | 104.5857 | 107.361 | 110.1301 | 112.8931 | 114.2242 | 114.0622 | 113.9007 | 113.74 | 113.5799 | 113.4205 | 113.2617 | 113.1036 | 112.9461 | 112.7893
CHZT | kg O2/d | 158.3138 | 158.1373 | 157.9617 | 163.6189 | 169.2634 | 174.8951 | 180.5142 | 186.1206 | 191.7144 | 197.2955 | 202.8642 | 208.4203 | 213.9639 | 219.495 | 225.0137 | 227.6688 | 227.3373 | 227.0072 | 226.6782 | 226.3506 | 226.0241 | 225.6989 | 225.375 | 225.0523 | 224.7309
Nog | kg Nog/d | 15.6686 | 15.6495 | 15.6304 | 16.1945 | 16.7574 | 17.319 | 17.8793 | 18.4384 | 18.9961 | 19.5526 | 20.1078 | 20.6617 | 21.2144 | 21.7658 | 22.316 | 22.5798 | 22.5449 | 22.5101 | 22.4754 | 22.4408 | 22.4064 | 22.372 | 22.3378 | 22.3036 | 22.2696
Pog | kg Pog/d | 2.6114 | 2.6082 | 2.6051 | 2.6991 | 2.7929 | 2.8865 | 2.9799 | 3.0731 | 3.166 | 3.2588 | 3.3513 | 3.4436 | 3.5357 | 3.6276 | 3.7193 | 3.7633 | 3.7575 | 3.7517 | 3.7459 | 3.7401 | 3.7344 | 3.7287 | 3.723 | 3.7173 | 3.7116
Zaw.og | kg/d | 84.8718 | 84.768 | 84.6645 | 87.7204 | 90.7694 | 93.8114 | 96.8464 | 99.8745 | 102.8956 | 105.9099 | 108.9173 | 111.9178 | 114.9114 | 117.8982 | 120.8782 | 122.307 | 122.118 | 121.9296 | 121.7418 | 121.5545 | 121.3679 | 121.1818 | 120.9963 | 120.8114 | 120.6271
RLM do aglomeracji (wg PL) | MR | 1324.9323 | 1323.5144 | 1322.1041 | 1369.3015 | 1416.393 | 1463.3791 | 1510.26 | 1557.0359 | 1603.7071 | 1650.274 | 1696.7366 | 1743.0954 | 1789.3506 | 1835.5024 | 1881.5511 | 1903.7371 | 1901.0359 | 1898.3457 | 1895.6665 | 1892.9983 | 1890.3411 | 1887.6949 | 1885.0596 | 1882.4354 | 1879.8222
#REF!

## Obl hydraul
Tabela 2
Obliczenia hydrauliczne
Lp. | Przepływ jednostkowy | Rodzaj kanału | Średnica rurociągu | Przepływ sumaryczny | Średnica rurociągu |  | Współczynnik zwiększający | wymagana wydajność pompowni
| dm3/s |  | mm | dm3/s | mm |  | mm | dm3/s
1 | 1.6168 |  |  | 1.6168 | 90 |  | - | 4
2 | #REF! |  |  | #REF! | 110 |  | 1.15 | #REF! | #REF!
3 | #REF! |  |  | #REF! | 90 |  | - | 4
4 | 6.1221 | kanał grawitacyjny | 200 | 6.1221 |  |  | - | - | 9.8735
5 |  |  |  | #REF! | 315 |  |  | #REF!
Tabela nr 3
Obliczenia hydrauliczne
Miejscowości |  | Ilość przyłączy n | Liczba mieszkańców nowo podłączonych | Liczba mieszkańców równoważnych dla podmiotów użyteczności publicznej "RLMpup" | Liczba mieszkanców równoważnych - miejsca turystyczne "RLMt" | Liczba mieszkańców równoważnych dla usług i zakładów produkcyjnych "RLMp" | Równoważna liczba mieszkańców nowo podłączonych | Jednostkowa ilość ścieków [dm3/Md] | Przepływ maksymalny godzinowy z obszaru pompowni [dm3/s] | Łączny dopływ do przepompowni [dm3/s] | Długość rurociągu tłocznego [m] | Rzędna dna pompowni [m. n.p.m.] | Rzędna tłoczenia [m. n.p.m.] | Średnica rurociągu tłocznego DN [mm] | Prędkość w rurze v [m/s] | Wydajność pompy Q [dm3/s] | Wysokość podnoszenia pompy H [m] | Orientacyjna moc użyteczna pompy N [kW]
Nazwa miejscowości | Obszar
Lubomin | pompownia PS1 | 10 | 45 | 2 | 0 | 2 | 49 | 90 | 0.19255 | 0.19255 | 55 | 449.7 | 451.33 | 80 | 0.84 | 4.25 | 2.3 | 0.23973
| pompownia PS2 | 9 | 41 | 2 | 0 | 2 | 45 | 90 | 0.17684 | 0.17684 | 55 | 432.9 | 434.61 | 80 | 0.99 | 4.98 | 2.6 | 0.31755
Struga | pompownia PS3 | 4 | 18 | 1 | 0 | 1 | 20 | 90 | 0.078594 | 0.078594 | 180 | 411.7 | 418.2 | 80 | 0.94 | 4.88 | 9.5 | 1.137
| pompownia PS4 | 9 | 41 | 2 | 0 | 2 | 45 | 90 | 0.17684 | 0.17684 | 20 | 387.66 | 390.6 | 80 | 0.8 | 4 | 3.1 | 0.30411
| pompownia PS5 | 67 | 302 | 12 | 0 | 12 | 326 | 90 | 1.2811 | 1.2811 | 60 | 385.4 | 387.5 | 80 | 0.97 | 4.89 | 3.1 | 0.37177
| pompownia PT | 387 | 1742 | 70 | 22 | 70 | 1904 | 90 | 9.8621 | 15.6121 | 3400 | 366.2 | 387.1 | 150 | 0.9 | 15.87 | 41 | 15.9577

## ZR
Koszt jednostkowy |  | 750 | 600 | 350 | 280 | 350 | 300 | 220 | 160 | 120 | 17000 | 120000 | 180000 | 18000 | 2500000
[15 empty] | 2000000 | dla wariantu D
Tabela 4
Zakres rzeczowy oraz szacunkowe koszty inwestycyjne - wariant A | [17 empty] | SPRAWDZENIE
Lp. | Nazwa miejscowości | Kanały grawitacyjne [m] |  |  | Rurociągi tłoczne [m] | [5 empty] | Pompownie |  |  | POŚ | OŚ | Rezerwa [%] | RAZEM KOSZT INWESTYCYJNY [netto PLN] |  |  | ZR | Wk-A
|  | Średnica [mm] |  |  | Średnica [mm] | [5 empty] | Ilość [szt.] |  |  | Ilość [szt.] | Ilość [szt.] |  |  | Struga | grawit | 10950 | 10950
|  | Ø250 | Ø200 | Ø160 | Ø180 | Ø140 | Ø125 | Ø110 | Ø90 | Ø63/40 | przydomowe | lokalna | tranzytowa | [5 empty] | tłoczny | 5280 | 5280
1 | Struga | 0 | 10200 | 750 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 285 | 1595 | 53 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15% | 10400000 | Lubomin | grawit | 3607 | 3607
2 | Lubomin | 0 | 3415 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 395 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15% | 3200000 |  | tłoczny | 505 | 505
| SUMA | 0 | 13615 | 942 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 395 | 1990 | 73 | 5 | 1 | 0 | 0 |  | 13600000 | SUMA |  | 20342 | 20342
Tabela 5
Zakres rzeczowy oraz szacunkowe koszty inwestycyjne - wariant B | [17 empty] | SPRAWDZENIE
Lp. | Nazwa miejscowości | Kanały grawitacyjne [m] |  |  | Rurociągi tłoczne [m] | [5 empty] | Pompownie |  |  | POŚ | OŚ | Rezerwa [%] | RAZEM KOSZT INWESTYCYJNY [netto PLN] |  |  | ZR | Wk-B
|  | Średnica [mm] |  |  | Średnica [mm] | [5 empty] | Ilość [szt.] |  |  | Ilość [szt.] | Ilość [szt.] |  |  | Struga | grawit | 10670 | 10670
|  | Ø250 | Ø200 | Ø160 | Ø180 | Ø140 | Ø125 | Ø110 | Ø90 | Ø63/40 | przydomowe | lokalna | tranzytowa | [5 empty] | tłoczny | 2155 | 2155
1 | Struga | 0 | 9920 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 1870 | 55 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15% | 11800000 | Lubomin | grawit | 3607 | 3607
2 | Lubomin | 0 | 3415 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 395 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15% | 3200000 |  | tłoczny | 505 | 505
| SUMA | 0 | 13335 | 942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 2265 | 75 | 5 | 0 | 0 | 1 |  | 15000000 | SUMA |  | 16937 | 16937
Tabela 6
Zakres rzeczowy oraz szacunkowe koszty inwestycyjne - wariant C
Lp. | Nazwa miejscowości | Kanały grawitacyjne [m] |  |  | Rurociągi tłoczne [m] | [5 empty] | Pompownie |  |  | POŚ | OŚ | Rezerwa [%] | RAZEM KOSZT INWESTYCYJNY [netto PLN]
|  | Średnica [mm] |  |  | Średnica [mm] | [5 empty] | Ilość [szt.] |  |  | Ilość [szt.] | Ilość [szt.] |  |  | w rurciągach grawitacyjnych fi 160 przyjęto po 20 m rur do odprowadzenia ścieków z budynku do POŚ (20 m rury na 1 POŚ)
|  | Ø250 | Ø200 | Ø160 | Ø180 | Ø140 | Ø125 | Ø110 | Ø90 | Ø63/40 | przydomowe | lokalna | tranzytowa
1 | Struga | 0 | 0 | 6080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304 | 0 | 20% | 9100000
2 | Lubomin | 0 | 0 | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 20% | 2500000
| SUMA | 0 | 0 | 7760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 |  | 11600000
Tabela 7
Zakres rzeczowy oraz szacunkowe koszty inwestycyjne - wariant D | [17 empty] | SPRAWDZENIE
Lp. | Nazwa miejscowości | Kanały grawitacyjne [m] |  |  | Rurociągi tłoczne [m] | [5 empty] | Pompownie |  |  | POŚ | OŚ | Rezerwa [%] | RAZEM KOSZT INWESTYCYJNY [netto PLN] |  |  | ZR | Wk-D
|  | Średnica [mm] |  |  | Średnica [mm] | [5 empty] | Ilość [szt.] |  |  | Ilość [szt.] | Ilość [szt.] |  |  | Struga | grawit | 10274 | 9414
|  | Ø250 | Ø200 | Ø160 | Ø180 | Ø140 | Ø125 | Ø110 | Ø90 | Ø63/40 | przydomowe | lokalna | tranzytowa | [5 empty] | tłoczny | 1025 | 1025
1 | Struga | 0 | 8745 | 1529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 740 | 38 | 3 | 0 | 43 | 1 | 20% | 11600000 | Lubomin | grawit | 2521 | 1701
2 | Lubomin | 0 | 1575 | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 11 | 0 | 0 | 41 | 0 | 20% | 2700000 |  | tłoczny | 120 | 120
| SUMA | 0 | 10320 | 2475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 860 | 49 | 3 | 0 | 84 | 1 |  | 14300000 | SUMA |  | 13940 | 12260
[19 empty] | Budynek-POŚ | 1680
12260
1814400
w rurciągach grawitacyjnych fi 160 przyjęto po 20 m rur do odprowadzenia ścieków z budynku do POŚ (20 m rury na 1 POŚ)

## DGC
Tabela 8
Analiza wskaźnika dynamicznego kosztu jednostkowego - DGC - wariant A
| Lata | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
Nakłady inwestycyjne projektu - gospodarka ściekowa
Koszty inwestycyjne | PLN | 2720000 | 5440000 | 5440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inwestycje odtworzeniowe | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680000
Razem koszty inwestycyjne i odtworzeniowe | PLN | 2720000 | 5440000 | 5440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680000
Prognoza kosztów operacyjnych bez amortyzacji - gospodarka ściekowa
Energia | PLN | 13728.1336 | 14420.9314 | 15132.2937 | 15862.6367 | 16612.3848 | 17381.9712 | 18171.8381 | 18982.4366 | 19814.2272 | 20667.6797 | 21543.2736 | 22164.6386 | 22505.9805 | 22852.6431 | 23204.7104 | 23562.2676 | 23925.4014 | 24294.2001 | 24668.753 | 25049.1511 | 25435.4868 | 0 | 0
Materiały | PLN | 13074.413 | 13734.2203 | 14411.7083 | 15107.2731 | 15821.3189 | 16554.2583 | 17306.5125 | 18078.511 | 18870.6925 | 19683.5045 | 20517.4035 | 21109.1796 | 21434.2672 | 21764.422 | 22099.7241 | 22440.2548 | 22786.0966 | 23137.3334 | 23494.0505 | 23856.3344 | 24224.2731 | 0 | 0
Podatki i opłaty | PLN | 280171.5081 | 280253.984 | 280338.67 | 280425.6156 | 280514.8714 | 280606.4888 | 280700.5205 | 280797.0204 | 280896.0431 | 280997.6446 | 281101.8819 | 281175.8539 | 281216.4899 | 281257.7592 | 281299.672 | 281342.2383 | 281385.4686 | 281429.3732 | 281473.9628 | 281519.2483 | 281565.2406 | 278537.2065 | 278537.2065
Wynagrodzenia | PLN | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 | 86400 | 86400
Usługi obce | PLN | 130744.1298 | 137342.2035 | 144117.0833 | 151072.7307 | 158213.1886 | 165542.583 | 173065.1245 | 180785.1103 | 188706.9254 | 196835.0447 | 205174.0346 | 211091.7959 | 214342.6716 | 217644.2202 | 220997.2414 | 224402.5482 | 227860.9661 | 231373.3341 | 234940.5047 | 238563.3438 | 242242.7314 | 0 | 0
Pozostałe koszty | PLN | 16343.0162 | 17167.7754 | 18014.6354 | 18884.0913 | 19776.6486 | 20692.8229 | 21633.1406 | 22598.1388 | 23588.3657 | 24604.3806 | 25646.7543 | 26386.4745 | 26792.834 | 27205.5275 | 27624.6552 | 28050.3185 | 28482.6208 | 28921.6668 | 29367.5631 | 29820.418 | 30280.3414 | 0 | 0
Alokowane koszty pośrednie | PLN | 6537.2065 | 6867.1102 | 7205.8542 | 7553.6365 | 7910.6594 | 8277.1292 | 8653.2562 | 9039.2555 | 9435.3463 | 9841.7522 | 10258.7017 | 10554.5898 | 10717.1336 | 10882.211 | 11049.8621 | 11220.1274 | 11393.0483 | 11568.6667 | 11747.0252 | 11928.1672 | 12112.1366 | 0 | 0
RAZEM | PLN | 546998.4073 | 556186.2248 | 565620.245 | 575305.984 | 585249.0717 | 595455.2533 | 605930.3924 | 616680.4726 | 627711.6 | 639030.0062 | 650642.0497 | 658882.5323 | 663409.3768 | 668006.7831 | 672675.8652 | 677417.7548 | 682233.6017 | 687124.5742 | 692091.8593 | 697136.6628 | 702260.21 | 364937.2065 | 364937.2065
Wartość rezydualna | PLN | 2038: 6528000
Koszty projektu łącznie | PLN | 3266998.4073 | 5996186.2248 | 6005620.245 | 575305.984 | 585249.0717 | 595455.2533 | 605930.3924 | 1296680.4726 | 627711.6 | 639030.0062 | 650642.0497 | 658882.5323 | 1343409.3768 | 668006.7831 | 672675.8652 | 677417.7548 | 682233.6017 | 1367124.5742 | 692091.8593 | 697136.6628 | 702260.21 | 364937.2065 | -5483062.7935
Efekt ekologiczny - ilość utylizowanych ścieków | m3/rok | 32686.0325 | 34335.5509 | 36029.2708 | 37768.1827 | 39553.2972 | 41385.6458 | 43266.2811 | 45196.2776 | 47176.7313 | 49208.7612 | 51293.5087 | 52772.949 | 53585.6679 | 54411.055 | 55249.3104 | 56100.637 | 56965.2415 | 57843.3335 | 58735.1262 | 59640.836 | 60560.6829 | 0 | 0
Wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego - DGC | PLN/m3 | 2016: 33.172
Tabela 9
Analiza wskaźnika dynamicznego kosztu jednostkowego - DGC - wariant B
| Lata | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
Nakłady inwestycyjne projektu - gospodarka ściekowa
Koszty inwestycyjne | PLN | 3000000 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inwestycje odtworzeniowe | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000
Razem koszty inwestycyjne i odtworzeniowe | PLN | 3000000 | 6000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750000
Prognoza kosztów operacyjnych bez amortyzacji - gospodarka ściekowa
Energia | PLN | 29744.2895 | 31245.3513 | 32786.6365 | 34369.0462 | 35993.5004 | 37660.9376 | 39372.3158 | 41128.6126 | 42930.8255 | 44779.9727 | 46677.0929 | 48023.3836 | 48762.9578 | 49514.0601 | 50276.8724 | 51051.5797 | 51838.3698 | 52637.4335 | 53448.9648 | 54273.1607 | 55110.2214 | 0 | 0
Materiały | PLN | 19611.6195 | 20601.3305 | 21617.5625 | 22660.9096 | 23731.9783 | 24831.3875 | 25959.7687 | 27117.7665 | 28306.0388 | 29525.2567 | 30776.1052 | 31663.7694 | 32151.4007 | 32646.633 | 33149.5862 | 33660.3822 | 34179.1449 | 34706.0001 | 35241.0757 | 35784.5016 | 36336.4097 | 0 | 0
Podatki i opłaty | PLN | 308171.5081 | 308253.984 | 308338.67 | 308425.6156 | 308514.8714 | 308606.4888 | 308700.5205 | 308797.0204 | 308896.0431 | 308997.6446 | 309101.8819 | 309175.8539 | 309216.4899 | 309257.7592 | 309299.672 | 309342.2383 | 309385.4686 | 309429.3732 | 309473.9628 | 309519.2483 | 309565.2406 | 306537.2065 | 306537.2065
Wynagrodzenia | PLN | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600
Usługi obce | PLN | 52297.6519 | 54936.8814 | 57646.8333 | 60429.0923 | 63285.2755 | 66217.0332 | 69226.0498 | 72314.0441 | 75482.7701 | 78734.0179 | 82069.6138 | 84436.7184 | 85737.0687 | 87057.6881 | 88398.8966 | 89761.0193 | 91144.3864 | 92549.3336 | 93976.2019 | 95425.3375 | 96897.0926 | 0 | 0
Pozostałe koszty | PLN | 19611.6195 | 20601.3305 | 21617.5625 | 22660.9096 | 23731.9783 | 24831.3875 | 25959.7687 | 27117.7665 | 28306.0388 | 29525.2567 | 30776.1052 | 31663.7694 | 32151.4007 | 32646.633 | 33149.5862 | 33660.3822 | 34179.1449 | 34706.0001 | 35241.0757 | 35784.5016 | 36336.4097 | 0 | 0
Alokowane koszty pośrednie | PLN | 6537.2065 | 6867.1102 | 7205.8542 | 7553.6365 | 7910.6594 | 8277.1292 | 8653.2562 | 9039.2555 | 9435.3463 | 9841.7522 | 10258.7017 | 10554.5898 | 10717.1336 | 10882.211 | 11049.8621 | 11220.1274 | 11393.0483 | 11568.6667 | 11747.0252 | 11928.1672 | 12112.1366 | 0 | 0
RAZEM | PLN | 565573.895 | 572105.9879 | 578813.119 | 585699.2099 | 592768.2632 | 600024.3637 | 607471.6798 | 615114.4657 | 622957.0626 | 631003.9007 | 639259.5008 | 645118.0844 | 648336.4514 | 651604.9845 | 654924.4755 | 658295.7292 | 661719.5629 | 665196.8073 | 668728.3061 | 672314.9169 | 675957.5106 | 436137.2065 | 436137.2065
Wartość rezydualna | PLN | 2038: 7916666.6667
Koszty projektu łącznie | PLN | 3565573.895 | 6572105.9879 | 6578813.119 | 585699.2099 | 592768.2632 | 600024.3637 | 607471.6798 | 1365114.4657 | 622957.0626 | 631003.9007 | 639259.5008 | 645118.0844 | 1398336.4514 | 651604.9845 | 654924.4755 | 658295.7292 | 661719.5629 | 1415196.8073 | 668728.3061 | 672314.9169 | 675957.5106 | 436137.2065 | -6730529.4602
Efekt ekologiczny - ilość utylizowanych ścieków | m3/rok | 32686.0325 | 34335.5509 | 36029.2708 | 37768.1827 | 39553.2972 | 41385.6458 | 43266.2811 | 45196.2776 | 47176.7313 | 49208.7612 | 51293.5087 | 52772.949 | 53585.6679 | 54411.055 | 55249.3104 | 56100.637 | 56965.2415 | 57843.3335 | 58735.1262 | 59640.836 | 60560.6829 | 0 | 0
Wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego - DGC | PLN/m3 | 2016: 34.7755
Tabela 10
Analiza wskaźnika dynamicznego kosztu jednostkowego - DGC - wariant C
| Lata | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2037
Nakłady inwestycyjne projektu - gospodarka ściekowa
Koszty inwestycyjne | PLN | 2320000 | 4640000 | 4640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inwestycje odtworzeniowe | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320000 | 4640000 | 4640000 | 0 | 0 | 580000
Razem koszty inwestycyjne i odtworzeniowe | PLN | 2320000 | 4640000 | 4640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320000 | 4640000 | 4640000 | 0 | 0 | 580000
Prognoza kosztów operacyjnych bez amortyzacji - gospodarka ściekowa
Energia | PLN | 29744.2895 | 31245.3513 | 32786.6365 | 34369.0462 | 35993.5004 | 37660.9376 | 39372.3158 | 41128.6126 | 42930.8255 | 44779.9727 | 46677.0929 | 48023.3836 | 48762.9578 | 49514.0601 | 50276.8724 | 51051.5797 | 51838.3698 | 52637.4335 | 53448.9648 | 54273.1607 | 55110.2214 | 0 | 0
Materiały | PLN | 22880.2227 | 24034.8856 | 25220.4896 | 26437.7279 | 27687.308 | 28969.952 | 30286.3968 | 31637.3943 | 33023.7119 | 34446.1328 | 35905.4561 | 36941.0643 | 37509.9675 | 38087.7385 | 38674.5173 | 39270.4459 | 39875.6691 | 40490.3335 | 41114.5883 | 41748.5852 | 42392.478 | 0 | 0
Podatki i opłaty | PLN | 240171.5081 | 240253.984 | 240338.67 | 240425.6156 | 240514.8714 | 240606.4888 | 240700.5205 | 240797.0204 | 240896.0431 | 240997.6446 | 241101.8819 | 241175.8539 | 241216.4899 | 241257.7592 | 241299.672 | 241342.2383 | 241385.4686 | 241429.3732 | 241473.9628 | 241519.2483 | 241565.2406 | 238537.2065 | 238537.2065
Wynagrodzenia | PLN | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600
Usługi obce | PLN | 169967.3688 | 178544.8645 | 187352.2083 | 196394.55 | 205677.1452 | 215205.3579 | 224984.6619 | 235020.6434 | 245319.003 | 255885.5581 | 266726.245 | 274419.3347 | 278645.4731 | 282937.4862 | 287296.4139 | 291723.3126 | 296219.2559 | 300785.3343 | 305422.6561 | 310132.347 | 314915.5509 | 0 | 0
Pozostałe koszty | PLN | 16343.0162 | 13734.2203 | 14411.7083 | 15107.2731 | 15821.3189 | 16554.2583 | 17306.5125 | 18078.511 | 18870.6925 | 19683.5045 | 20517.4035 | 21109.1796 | 21434.2672 | 21764.422 | 22099.7241 | 22440.2548 | 22786.0966 | 23137.3334 | 23494.0505 | 23856.3344 | 24224.2731 | 0 | 0
Alokowane koszty pośrednie | PLN | 6537.2065 | 6867.1102 | 7205.8542 | 7553.6365 | 7910.6594 | 8277.1292 | 8653.2562 | 9039.2555 | 9435.3463 | 9841.7522 | 10258.7017 | 10554.5898 | 10717.1336 | 10882.211 | 11049.8621 | 11220.1274 | 11393.0483 | 11568.6667 | 11747.0252 | 11928.1672 | 12112.1366 | 0 | 0
RAZEM | PLN | 615243.6119 | 624280.416 | 636915.5669 | 649887.8493 | 663204.8033 | 676874.1238 | 690903.6637 | 705301.4372 | 720075.6223 | 735234.5648 | 750786.781 | 761823.4058 | 767886.2891 | 774043.6771 | 780297.0618 | 786647.9588 | 793097.9082 | 799648.4746 | 806301.2477 | 813057.8427 | 819919.9006 | 368137.2065 | 368137.2065
Wartość rezydualna | PLN | 2037: 5413333.3333
Koszty projektu łącznie | PLN | 2935243.6119 | 5264280.416 | 5276915.5669 | 649887.8493 | 663204.8033 | 676874.1238 | 690903.6637 | 1285301.4372 | 720075.6223 | 735234.5648 | 750786.781 | 761823.4058 | 1347886.2891 | 774043.6771 | 780297.0618 | 786647.9588 | 793097.9082 | 3119648.4746 | 5446301.2477 | 5453057.8427 | 819919.9006 | 368137.2065 | -4465196.1268
Efekt ekologiczny - ilość utylizowanych ścieków | m3/rok | 32686.0325 | 34335.5509 | 36029.2708 | 37768.1827 | 39553.2972 | 41385.6458 | 43266.2811 | 45196.2776 | 47176.7313 | 49208.7612 | 51293.5087 | 52772.949 | 53585.6679 | 54411.055 | 55249.3104 | 56100.637 | 56965.2415 | 57843.3335 | 58735.1262 | 59640.836 | 60560.6829 | 0 | 0
Wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego - DGC | PLN/m3 | 2016: 39.663
Tabela 11
Analiza wskaźnika dynamicznego kosztu jednostkowego - DGC - wariant D
| Lata | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038
Nakłady inwestycyjne projektu - gospodarka ściekowa
Koszty inwestycyjne | PLN | 2860000 | 5720000 | 5720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Inwestycje odtworzeniowe | PLN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077880 | 725760 | 725760 | 0 | 0 | 715000
Razem koszty inwestycyjne i odtworzeniowe | PLN | 2860000 | 5720000 | 5720000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077880 | 725760 | 725760 | 0 | 0 | 715000
Prognoza kosztów operacyjnych bez amortyzacji - gospodarka ściekowa
Energia | PLN | 29744.2895 | 31245.3513 | 32786.6365 | 34369.0462 | 35993.5004 | 37660.9376 | 39372.3158 | 41128.6126 | 42930.8255 | 44779.9727 | 46677.0929 | 48023.3836 | 48762.9578 | 49514.0601 | 50276.8724 | 51051.5797 | 51838.3698 | 52637.4335 | 53448.9648 | 54273.1607 | 55110.2214 | 0 | 0
Materiały | PLN | 21245.9211 | 22318.1081 | 23419.026 | 24549.3187 | 25709.6432 | 26900.6697 | 28123.0827 | 29377.5804 | 30664.8754 | 31985.6948 | 33340.7806 | 34302.4168 | 34830.6841 | 35367.1858 | 35912.0517 | 36465.4141 | 37027.407 | 37598.1668 | 38177.832 | 38766.5434 | 39364.4439 | 0 | 0
Podatki i opłaty | PLN | 294171.5081 | 294253.984 | 294338.67 | 294425.6156 | 294514.8714 | 294606.4888 | 294700.5205 | 294797.0204 | 294896.0431 | 294997.6446 | 295101.8819 | 295175.8539 | 295216.4899 | 295257.7592 | 295299.672 | 295342.2383 | 295385.4686 | 295429.3732 | 295473.9628 | 295519.2483 | 295565.2406 | 292537.2065 | 292537.2065
Wynagrodzenia | PLN | 86400 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600 | 129600
Usługi obce | PLN | 78446.4779 | 82405.3221 | 86470.25 | 90643.6384 | 94927.9132 | 99325.5498 | 103839.0747 | 108471.0662 | 113224.1552 | 118101.0268 | 123104.4208 | 126655.0775 | 128605.603 | 130586.5321 | 132598.3449 | 134641.5289 | 136716.5796 | 138824.0005 | 140964.3028 | 143138.0063 | 145345.6389 | 0 | 0
Pozostałe koszty | PLN | 16343.0162 | 17167.7754 | 18014.6354 | 18884.0913 | 19776.6486 | 20692.8229 | 21633.1406 | 22598.1388 | 23588.3657 | 24604.3806 | 25646.7543 | 26386.4745 | 26792.834 | 27205.5275 | 27624.6552 | 28050.3185 | 28482.6208 | 28921.6668 | 29367.5631 | 29820.418 | 30280.3414 | 0 | 0
Alokowane koszty pośrednie | PLN | 6537.2065 | 6867.1102 | 7205.8542 | 7553.6365 | 7910.6594 | 8277.1292 | 8653.2562 | 9039.2555 | 9435.3463 | 9841.7522 | 10258.7017 | 10554.5898 | 10717.1336 | 10882.211 | 11049.8621 | 11220.1274 | 11393.0483 | 11568.6667 | 11747.0252 | 11928.1672 | 12112.1366 | 0 | 0
RAZEM | PLN | 532888.4194 | 583857.6511 | 591835.0721 | 600025.3469 | 608433.2361 | 617063.598 | 625921.3906 | 635011.6738 | 644339.6111 | 653910.4716 | 663729.6322 | 670697.7962 | 674525.7024 | 678413.2758 | 682361.4583 | 686371.2069 | 690443.494 | 694579.3074 | 698779.6508 | 703045.5439 | 707378.0228 | 422137.2065 | 422137.2065
Wartość rezydualna | PLN | 2038: 7148206.6667
Koszty projektu łącznie | PLN | 3392888.4194 | 6303857.6511 | 6311835.0721 | 600025.3469 | 608433.2361 | 617063.598 | 625921.3906 | 1350011.6738 | 644339.6111 | 653910.4716 | 663729.6322 | 670697.7962 | 1389525.7024 | 678413.2758 | 682361.4583 | 686371.2069 | 690443.494 | 1772459.3074 | 1424539.6508 | 1428805.5439 | 707378.0228 | 422137.2065 | -6011069.4602
Efekt ekologiczny - ilość utylizowanych ścieków | m3/rok | 32686.0325 | 34335.5509 | 36029.2708 | 37768.1827 | 39553.2972 | 41385.6458 | 43266.2811 | 45196.2776 | 47176.7313 | 49208.7612 | 51293.5087 | 52772.949 | 53585.6679 | 54411.055 | 55249.3104 | 56100.637 | 56965.2415 | 57843.3335 | 58735.1262 | 59640.836 | 60560.6829 | 0 | 0
Wskaźnik dynamicznego kosztu jednostkowego - DGC | PLN/m3 | 2016: 35.5835

## Wk
Tabela 12
Wyliczenie wskaźnika koncentracji - wariant A
Miejscowości |  |  | Ilość przyłączy grawitacyjnych n | Ilość przyłączy tłocznych n | Liczba mieszkańców nowopodłączonych „Lm” | Liczba mieszkańców równoważnych dla podmiotów użyteczności publicznej "RLMpup" | Liczba mieszkanców równoważnych - miejsca turystyczne "RLMt" | Liczba mieszkańców równoważnych dla usług i zakładów produkcyjnych "RLMp" | Równoważna liczba mieszkańców nowopodłączonych LM=Lm+RLMpup+RLMt+RLMp | Długość kanału grawitacyjnego LG [km] | Długość odgałęzień od sieci głównej do granicy działki LPk [km] | Długość kanału tłocznego Ltł [km] | Łączna długość kanalizacji objęta Projektem [km] | Długość odcinków dublowanych (równoległych) Ltłdub [km] | Zredukowana łączna długość projektowanej kanalizacji DS dla PJO [km] | Wskaźnik koncentracji Wk [M/km] | Wskaźnik koncentracji Wk narastająco dla przedsięwzięcia [M/km]
Nazwa miejscowości | PJO | Obszar
Struga |  | PJO 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | 3.4 | 0.355 | 3.045 | 0 | 0
| PJO H | PJO 5 - PJO 6 | 29 | 14 | 194 | 8 | 0 | 8 | 210 | 1.91 | 0.087 | 0.385 | 2.382 | 0 | 2.382 | 88.2 | 38.7
| PJO R | PJO 5 | 67 | 0 | 302 | 12 | 0 | 12 | 326 | 1.695 | 0.201 | 0.06 | 1.956 | 0.025 | 1.931 | 168.8 | 72.8
| PJO S | PJO 4 - PJO 5 | 20 | 4 | 108 | 4 | 22 | 4 | 138 | 1.12 | 0.06 | 0.08 | 1.26 | 0 | 1.26 | 109.5 | 78.2
| PJO T | PJO 4 | 57 | 1 | 261 | 10 | 0 | 10 | 281 | 1.765 | 0.171 | 0.345 | 2.281 | 0.105 | 2.176 | 129.1 | 88.5
| PJO U | PJO 3 - PJO 4 | 35 | 20 | 248 | 10 | 0 | 10 | 268 | 1.755 | 0.105 | 0.685 | 2.545 | 0 | 2.545 | 105.3 | 91.7
|  | PJO 2 - PJO 3 | 42 | 14 | 252 | 10 | 0 | 10 | 272 | 1.955 | 0.126 | 0.325 | 2.406 | 0 | 2.406 | 113.1 | 95
Lubomin |  | PJO 1 - PJO 2 | 32 | 11 | 194 | 8 | 0 | 8 | 210 | 1.72 | 0.096 | 0.335 | 2.151 | 0 | 2.151 | 97.6 | 95.3
|  | PJO 1 | 32 | 9 | 185 | 7 | 0 | 7 | 199 | 1.695 | 0.096 | 0.17 | 1.961 | 0 | 1.961 | 101.5 | 95.9
SUMA: |  |  | 314 | 73 | 1742 | 70 | 22 | 70 | 1904 | 13.615 | 0.942 | 5.785 | 20.342 | 0.485 | 19.857 | 95.9
Tabela
Wyliczenie wskaźnika koncentracji - wariant B
Miejscowości |  |  | Ilość przyłączy grawitacyjnych n | Ilość przyłączy tłocznych n | Liczba mieszkańców nowopodłączonych „Lm” | Liczba mieszkańców równoważnych dla podmiotów użyteczności publicznej "RLMpup" | Liczba mieszkanców równoważnych - miejsca turystyczne "RLMt" | Liczba mieszkańców równoważnych dla usług i zakładów produkcyjnych "RLMp" | Równoważna liczba mieszkańców nowopodłączonych LM=Lm+RLMpup+RLMt+RLMp | Długość kanału grawitacyjnego LG [km] | Długość odgałęzień od sieci głównej do granicy działki LPk [km] | Długość kanału tłocznego Ltł [km] | Łączna długość kanalizacji objęta Projektem [km] | Długość odcinków dublowanych (równoległych) Ltłdub [km] | Zredukowana łączna długość projektowanej kanalizacji DS dla PJO [km] | Wskaźnik koncentracji Wk [M/km] | Wskaźnik koncentracji Wk narastająco dla przedsięwzięcia [M/km]
Nazwa miejscowości | PJO | Obszar
Struga |  | PJO 6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PJO H | PJO 5 - PJO 6 | 29 | 14 | 194 | 8 | 0 | 8 | 210 | 1.63 | 0.087 | 0.66 | 2.377 | 0 | 2.377 | 88.3 | 88.3
| PJO R | PJO 5 | 67 | 0 | 302 | 12 | 0 | 12 | 326 | 1.695 | 0.201 | 0.06 | 1.956 | 0.025 | 1.931 | 168.8 | 124.4
| PJO S | PJO 4 - PJO 5 | 20 | 4 | 108 | 4 | 22 | 4 | 138 | 1.12 | 0.06 | 0.08 | 1.26 | 0 | 1.26 | 109.5 | 121
| PJO T | PJO 4 | 57 | 1 | 261 | 10 | 0 | 10 | 281 | 1.765 | 0.171 | 0.345 | 2.281 | 0.105 | 2.176 | 129.1 | 123.3
| PJO U | PJO 3 - PJO 4 | 35 | 20 | 248 | 10 | 0 | 10 | 268 | 1.755 | 0.105 | 0.685 | 2.545 | 0 | 2.545 | 105.3 | 118.9
|  | PJO 2 - PJO 3 | 42 | 14 | 252 | 10 | 0 | 10 | 272 | 1.955 | 0.126 | 0.325 | 2.406 | 0 | 2.406 | 113.1 | 117.8
Lubomin |  | PJO 1 - PJO 2 | 32 | 11 | 194 | 8 | 0 | 8 | 210 | 1.72 | 0.096 | 0.335 | 2.151 | 0 | 2.151 | 97.6 | 114.8
|  | PJO 1 | 32 | 9 | 185 | 7 | 0 | 7 | 199 | 1.695 | 0.096 | 0.17 | 1.961 | 0 | 1.961 | 101.5 | 113.3
SUMA: |  |  | 314 | 73 | 1742 | 70 | 22 | 70 | 1904 | 13.335 | 0.942 | 2.66 | 16.937 | 0.13 | 16.807 | 113.3
Tabela 13
Wyliczenie wskaźnika koncentracji - wariant D
Miejscowości |  |  | Ilość przyłączy grawitacyjnych n | Ilość przyłączy tłocznych n | Liczba mieszkańców nowopodłączonych „Lm” | Liczba mieszkańców równoważnych dla podmiotów użyteczności publicznej "RLMpup" | Liczba mieszkanców równoważnych - miejsca turystyczne "RLMt" | Liczba mieszkańców równoważnych dla usług i zakładów produkcyjnych "RLMp" | Równoważna liczba mieszkańców nowopodłączonych LM=Lm+RLMpup+RLMt+RLMp | Długość kanału grawitacyjnego LG [km] | Długość odgałęzień od sieci głównej do granicy działki LPk [km] | Długość kanału tłocznego Ltł [km] | Łączna długość kanalizacji objęta Projektem [km] | Długość odcinków dublowanych (równoległych) Ltłdub [km] | Zredukowana łączna długość projektowanej kanalizacji DS dla PJO [km] | Wskaźnik koncentracji Wk [M/km] | Wskaźnik koncentracji Wk narastająco dla przedsięwzięcia [M/km]
Nazwa miejscowości | PJO | Obszar
| PJO H | PJO 5 - PJO 6 | 20 | 8 | 126 | 5 | 0 | 5 | 136 | 1.41 | 0.06 | 0.125 | 1.595 | 0 | 1.595 | 85.3 | 85.3
| PJO R | PJO 5 | 67 | 0 | 302 | 12 | 0 | 12 | 326 | 1.695 | 0.201 | 0.06 | 1.956 | 0.025 | 1.931 | 168.8 | 131
| PJO S | PJO 4 - PJO 5 | 12 | 4 | 72 | 3 | 22 | 3 | 100 | 0.7 | 0.036 | 0.08 | 0.816 | 0 | 0.816 | 122.5 | 129.4
| PJO T | PJO 4 | 57 | 1 | 261 | 10 | 0 | 10 | 281 | 1.765 | 0.171 | 0.345 | 2.281 | 0.105 | 2.176 | 129.1 | 129.3
| PJO U | PJO 3 - PJO 4 | 28 | 13 | 185 | 7 | 0 | 7 | 199 | 1.56 | 0.084 | 0.23 | 1.874 | 0 | 1.874 | 106.2 | 124.2
|  | PJO 2 - PJO 3 | 39 | 12 | 230 | 9 | 0 | 9 | 248 | 1.615 | 0.117 | 0.185 | 1.917 | 0 | 1.917 | 129.4 | 125.1
Lubomin |  | PJO 1 - PJO 2 | 19 | 5 | 108 | 4 | 0 | 4 | 116 | 0.725 | 0.057 | 0.045 | 0.827 | 0 | 0.827 | 140.3 | 126.3
|  | PJO 1 | 23 | 6 | 131 | 5 | 0 | 5 | 141 | 0.85 | 0.069 | 0.075 | 0.994 | 0 | 0.994 | 141.9 | 127.5
SUMA: |  |  | 265 | 49 | 1415 | 55 | 22 | 55 | 1547 | 10.32 | 0.795 | 1.145 | 12.26 | 0.13 | 12.13 | 127.5

## Wk-Lubomin (hidden)
Wyliczenie wskaźnika koncentracji - wariant D
Miejscowości |  |  | Ilość przyłączy grawitacyjnych n | Ilość przyłączy tłocznych n | Liczba mieszkańców nowopodłączonych „Lm” | Liczba mieszkańców równoważnych dla podmiotów użyteczności publicznej "RLMpup" | Liczba mieszkanców równoważnych - miejsca turystyczne "RLMt" | Liczba mieszkańców równoważnych dla usług i zakładów produkcyjnych "RLMp" | Równoważna liczba mieszkańców nowopodłączonych LM=Lm+RLMpup+RLMt+RLMp | Długość kanału grawitacyjnego LG [km] | Długość odgałęzień od sieci głównej do granicy działki LPk [km] | Długość kanału tłocznego Ltł [km] | Łączna długość kanalizacji objęta Projektem [km] | Długość odcinków dublowanych (równoległych) Ltłdub [km] | Zredukowana łączna długość projektowanej kanalizacji DS dla PJO [km] | Wskaźnik koncentracji Wk [M/km] | Wskaźnik koncentracji Wk narastająco dla przedsięwzięcia [M/km]
Nazwa miejscowości | PJO | Obszar
Struga | PJO U | PJO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 1.15 | 0 | 1.15 | 0 | 0
|  | PJO 2 - PJO 3 | 37 | 12 | 221 | 9 | 0 | 9 | 239 | 1.615 | 0.111 | 0.185 | 1.911 | 0 | 1.911 | 125.0654 | 78.0791
Lubomin |  | PJO 1 - PJO 2 | 19 | 5 | 108 | 4 | 0 | 4 | 116 | 0.725 | 0.057 | 0.045 | 0.827 | 0 | 0.827 | 140.266 | 91.3066
|  | PJO 1 | 23 | 8 | 140 | 6 | 0 | 6 | 152 | 0.85 | 0.069 | 0.075 | 0.994 | 0 | 0.994 | 152.9175 | 103.8509
SUMA: |  |  | 79 | 25 | 468 | 19 | 0 | 19 | 506 | 3.19 | 0.237 | 1.455 | 4.882 | 0 | 4.882 | 103.646
[17 empty] | 103.646 | 103.8509

## ZAŁOŻENIA (hidden)
ZAŁOŻENIA DO PROGNOZY KOSZTÓW OPERACYJNYCH W UKŁADZIE RODZAJOWYM
RODZAJ | JEDNOSTKA | Wariant A | Wariant B | Wariant C | Wariant D
Koszt energii elektrycznej
Zużycie energii elektrycznej ścieki | kWh/m3 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3
cena jednostkowa kWh energii | PLN/kWh | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
Koszty materiałów
Koszty jednostkowe zużycia materiałów | PLN/m3 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.65
Podatki i opłaty w tym:
Jednostkowe opłaty za korzystanie ze środowiska | PLN/m3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
Podatek od nieruchomości | % budowli i budynków | 2% | 2% | 2% | 2%
Inne | PLN/m3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
Wynagrodzenia
Średnie wynagrodzenie | PLN/m-c | 3600 | 3600 | 3600 | 3600
Ilość zatrudnionych | etat | 2 | 3 | 3 | 3
Usługi obce
Koszt jednostkowy | PLN/m3 | 0.4 | 0.6 | 4 | 1.3
Cena oczyszczania ścieków w zbiorczym systemie kanalizacji w Wałbrzychu | PLN/m3 | 3.6 | 1 | 1.2 | 1.1
Pozostałe koszty rodzajowe
Koszt jednostkowy | PLN/m3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.5
Alokowane koszty pośrednie
Koszt jednostkowy | PLN/m3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2

## ZBIORCZY (hidden)
ZAKRES RZECZOWY | [7 empty] | KOSZTY |  |  | DGC
Wariant | Kanalizacja grawitacyjna (wraz z odgałęzieniami do granicy działki) | Kanalizacja tłoczna | Pompownie tranzytowe | Pompownie lokalne | Pompownie przydomowe | Przydomowe oczyszczalnie ścieków | Lokalne oczyszczalnie ścieków
| km | km | szt. | szt. | szt. | szt. | szt. | Wariant | Rezerwa inwestycyjna | Łączny koszt inwestycyjny (netto PLN) | Wariant | Jednostka | Wartość współczynnika DGC
Wariant A | 14.6 | 5.8 | 1 | 5 | 73 | 0 | 0 | Wariant A | 15% | 13600000 | Wariant A | PLN/m3 | 33.172
Wariant B | 14.3 | 2.7 | 0 | 5 | 75 | 0 | 1 | Wariant B | 15% | 15000000 | Wariant B |  | 34.7755
Wariant C | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 0 | Wariant C | 20% | 11600000 | Wariant C |  | 39.663
Wariant D | 12.8 | 1.1 | 0 | 3 | 49 | 84 | 1 | Wariant D | 20% | 14300000 | Wariant D |  | 35.5835